1. Wstęp

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza wodociągowego do systemu nawodnienia boiska sportowego Kampusu PSW przy ul. Sidorskiej 105 w Białej Podlaskiej.

1.2. Zakres stosowania S.S.T

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Określenia podstawowe sformułowane w SST.

1.3.1. Budowla - obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową

a. budowla sieciowa - obiekt nie będący budynkiem składający się z przewodów

i uzbrojenia , stanowiący element infrastruktury miejskiej.

-    sieć wodociągowa przeznaczona do przesyłu wody na cele socjalno-bytowe ,

przemysłowe i pożarowe.

- sieć kanalizacji ściekowej przeznaczona do odbioru i przesyłania ścieków

- bytowo  gospodarczych i przemysłowych

-    sieć kanalizacji deszczowej przeznaczona do odbioru i przesyłania ścieków z

opadów

b. budowla drogowa – obiekt  nie będący budynkiem , składający się :

-    jezdni – wyznaczony pas terenu przeznaczony dla ruchu i postoju pojazdów

-    chodnika – wyznaczony pas utwardzonego terenu przeznaczonego dla ruchu

pieszych

1.3.2. Urządzenia budowlane.

Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania budynku :

-    przyłącza wodociągowe

-    przyłącza kanalizacji ściekowej

- przyłącza kanalizacji deszczowej

1.3.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Osoby które zgodnie z Prawem Budowlanym są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego :

- kierownik budowy

- inspektor nadzoru

- projektant

1.3.4. Zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne – kompleksowo ujęty całokształt spraw związanych z realizacją zakresu rzeczowego zamierzonej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne – część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wyodrębnione w celu zrealizowania i przekazania do użytkowania.

Przedsięwzięcie może być jedno lub wielozadaniowe.

1.3.5. Dokumentacja projektowo wykonawcza budowy.

Dokumentacja obejmuje:

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , jest to  dokument

określający prawo do terenu w celu realizacji przedsięwzięcia lub zadania

inwestycyjnego

-    projekt budowlany  wykonawczy,

-    przedmiar robót
-    szczegółową specyfikację techniczną

Dokumentacja wykonawcza ma za zadanie umożliwienie realizacji inwestycji ,

wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy oraz zrealizowanie pełnego zakresu robót.

1.3.6. Dokumentacja powykonawcza.

Składa się z :

- dokumentacji  wykonawczej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót ,

- inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej ,

- protokółów robót zanikowych ,

- szkiców tyczenia,

- protokółów prób szczelności , dezynfekcji , płukania

- protokółów zgrzewów ,

- deklaracji zgodności technicznych z  dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie materiałów użytych do budowy, aprobat technicznych, certyfikatów na wbudowane materiały

- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakończeniu robót.

- pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody.

1.4. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty montażowe oraz roboty pomocnicze związane z budową wodociągu .

Szczegółowy zakres inwestycji wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogólne wymagania realizacji robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

- realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  i poleceniami Inwestora,     normami  jakości

- zapewnienie ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa na budowie,

2. Materiały.

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej muszą  posiadać deklaracje zgodności , aprobaty techniczne ,certyfikaty, świadectwa PZH na kontakt z woda pitną.

- rury  wodociągowe 1 MPa PE HD dn=160 mm, SDR 17  zgrzewane doczołowo

- trójnik żeliwny kołnierz 100/100

- kołnierz S2000 do rur PE śr. 100/100

- Zasuwa HAWLE żel. Kołn śr. 150

- Kołnierz S2000 do rur PE śr. 160/150

- Trójnik żel. Kołn. 150/80

- Zasuwa HAWLE że. Kołn śr. 80

- Kolano stopowe żel. Kołn 80

- Króciec żel. Kołn śr. 80

- Hydrant ppoż. Podziemny śr. 80

- Redukcja żel. Wod. Kołn. Śr. 150/100

- Łuk PE do spawania śr. 160 45 stopni

- Łuk PE do spawania śr. 160 30 stopni

- Łuk PE do spawania śr. 160 90 stopni

3. Sprzęt.

-    koparka o pojemności łyżki 0,60( 0,25) m3

-    spycharka o mocy55( 75 )KM

- pompa ręczna do prób z manometrem o śred.min.160 mm

- ubijak spalinowy

- zgrzewarka doczołowa z  możliwością  wydruków  zgrzewów,

- zagęszczarka

4. Transport.

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10t,

- samochód wywrotka,

- samochód dostawczy 0,9t

- ciągnik siodłowy z naczepą 16t ,

- samochód samowyładowczy  do 5t

5. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem  robót Inwestor  powinien przekazać Wykonawcy :

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie

- dziennik budowy

- plac budowy

- wskazać miejsce na zaplecze budowy

- wskazać miejsce wywozu nadmiaru gruntu

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę informacyjną określającą :

-    rodzaj budowy jej adres i nr. telefonu

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę , adres i nr. telefonu właściwego

- organu

nadzoru budowlanego

-    nazwę , adres i nr. telefonu inwestora

-    nazwę , adres i nr. telefonu wykonawcy robót

-    imiona , nazwiska i nr. telefonów :

a. kierownika budowy

b. inspektora nadzoru

c. projektanta

- numery telefonów alarmowych

5.1. Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów , należy rozpoznać całą trasę rurociągów , wytyczyć jego oś i zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne.

Tyczenie trasy rurociągu powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę

i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się z projektowanym wodociągiem zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z rysunkami załączonymi w PB., oraz z zaleceniami zawartymi w protokóle uzgodnień ZUD i właścicieli urządzeń.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi wysokości 1,1 m. i oznakować znakami ostrzegawczymi , a nocą oświetlić światłem ostrzegawczym. Na ciągach pieszych wykonać kładki i pomosty komunikacyjne.

Roboty ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym na odkład  jako szerokoprzestrzenne  nieumocnione .

Dna wykopów  wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu .

Dno wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od projektowanego , bez względu na rodzaj gruntu. Do projektowanej rzędnej wykop wykonać ręcznie.

Zasypkę rurociągu w wykopie wykonać dwuwarstwowo :

- warstwa I ochronna o wysokości 30 cm ponad wierzch rury

- warstwa II do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej

Warstwę ochronną wykonać z piasku drobno lub średnio ziarnistego starannie zagęszczonego po obu stronach rury oraz 30 cm nad rurą.

Warstwę do powierzchni terenu wykonać gruntem  rodzimym zagęszczonym warstwami przy użyciu zagęszczarek .W każdym przypadku  wykop powinien  być zasypywany i zagęszczany warstwami wg. PN- 68/ B- 06050. Stopień zgęszczenia zależny od warunków obciążenia powinien wynosić 100% .

Po zagęszczeniu wykonawca zleca uprawnionej firmie przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia  gruntu. Miejsca badań wskaże Inspektor nadzoru..

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzić zgodnie z BN- 88/ 8836- 02   Przewody poziemne  , Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze w powiązaniu z PN- 86/ B- 02480 .

Przy wykonywaniu wykopów na placach , ulicach lub innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach , należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w tablice ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m  nad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Jeśli w związku z prowadzonymi robotami zamknięty został przejazd dla pojazdów , miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Na skrzyżowaniach z ciągami dla  pieszych wykonać pomosty i kładki komunikacyjne zabezpieczone barierkami na wysokości 1,10 m.

Ponadto zastosowanie mają przepisy  MBiPMB  zawarte w  Dz.U. z  dnia 28 03.1972   Nr.13 , poz.93.

5.2. Roboty montażowe.

Przy budowie sieci wodociągowej  Wykonawca powinien zapewnić utrzymanie osi projektowanej trasy i  spadków  zgodnie z projektem technicznym.

Odchylenie osi projektowanego przewodu  , dla rur z tworzyw sztucznych  nie może przekraczać 10 cm , natomiast odchylenia  rzędnych 5 cm.

Sieć wodociągową wykonać z rur wodociągowych PE HD dn=160 mm, SDR 17  łączonych za pomocą zgrzewania czołowego. Rurociągi układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu naturalnym .

Zmiany kierunku trasy w planie wykonać za pomocą kolan i łuków.

Roboty montażowe sieci wykonywać zgodnie z PN- B-10725 „Wodociągi.

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze” .

Węzły wodociągowe hydrantów wykonać z kształtek  PE .Celem usprawnienia montażu węzłów , pełny zestaw kształtek poszczególnych węzłów montować na powierzchni terenu , a następnie  ustawić na dnie wykopu.

Odgałęzienia i łuki zabezpieczyć blokami oporowymi wykonanymi zgodnie

z BN- 81/ 9122 „ Bloki oporowe – Wymiary i warunki stosowania ” .

Uzbrojenie projektowanej sieci stanowią:

- zasuwy odcinające HAWLE dn=80 mm.

- zasuwy odcinające HAWLE dn=150 mm

Uzbrojenie sieci wykonać zgodnie z :

PN- 82/ M- 74001 „Armatura przemysłowa – Wymagania i badania przy odbiorze”

PN- 85/M- 74081  „Skrzynki uliczne do zasuw”

Na trasie sieci projektu się hydranty podziemne ppoż. Dn=80 mm. Należy zastosować teleskopowe obudowy do zasuw, co umożliwi dostosowanie obudowy do istniejącej, jak również wykonywanej w przyszłości nawierzchni drogi. Skrzynki do zasuw i hydrantów zabezpieczyć płytami betonowymi o wymiarach 0,5 x 0,5 0,3 m. lub obetonować betonem B-15 w promieniu 0,5 m. Hydranty pożarowe odwodnić poprzez zażwirowanie dolnej części hydrantu. Skrzynki do zasuw wg PN-85/M-74081 odpowiednik DIN 4056.

Zasuwy i hydranty oznakować tabliczkami informacyjnymi wg.PN- 86/B- 09700.

5.3. Próba szczelności.

Po ułożeniu rurociągu i obsypaniu warstwą ochronną , należy wykonać badanie na szczelność przewodu próbą hydrauliczną.

Ciśnienie próbne winno być o  50 % wyższe od ciśnienia roboczego, lecz nie niższe niż 1,0 MPa. Po napełnieniu rurociągu wodą ,  rurociąg odpowietrzyć i pozostawić na 12 godz.

Po okresie tym rurociąg ponownie odpowietrzyć i podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli w czasie 30 min. nie nastąpił spadek ciśnienia.

# Manometr  zainstalowany na pompie powinien mieć średnicę tarczy nie mniejszą niż160 mm  ,        a zakres skali, aby odczyt ciśnienia próbnego przypadał w granicach 50-70% skali, a wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa.

# Gotowość do przeprowadzenia próby jak też jej wynik winne być odnotować w dzienniku budowy.

5.4. Płukanie i dezynfekcja.

Rurociąg przed przekazaniem inwestorowi należy dokładnie wypłukać czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych tj. około 2,0m/s. Po zakończeniu płukania przeprowadzić dezynfekcję sieci wodociągowej.

Dezynfekcję wykonać wodą chlorową(ze zmieszania gazowego chloru  z wodą) lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru lub sody zawierającą co najmniej 50 mg. Cl2/dm3,

przy czasie kontaktu wynoszącym 24h.

Jeden litr podchlorynu sodu 14,5%-wego zawiera 145 gram wolnego chloru,stąd na 580 litrów wody należy dodać 1litr podchlorynu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową  i ponownie wykonać badania bakteriologiczne. Płukanie i dezynfekcję powtarzać do chwili uzyskania prawidłowych wyników. Wodę do prób i płukania pobierać   z sieci wodociągowej w miejscu wskazanym przez Zakład Wodociągów.

Wodę z płukania i dezynfekcji odprowadzić do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu  z  Zakładem Wodociągów.

6. Kontrola jakości wykonanych robót.

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.

Kontrolę jakości robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową prowadzi Inspektor nadzoru i osoby upoważnione przez Inwestora. Częstotliwość pobytów Inspektora na budowie wg potrzeb nie rzadziej niż 3 x w tygodniu.

Wykonawca  winien zlecić obsługę geodezyjną specjalistycznej firmie, a czynności takie jak tyczenie trasy w terenie , inwentaryzacja geodezyjna należy potwierdzić w dzienniku budowy.

Roboty zanikowe podlegają odbiorowi częściowemu , a protokóły z ich przeprowadzenia należy przedstawić na odbiorze końcowym.

Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia  atestów , certyfikatów i deklaracji materiałowych przed ich wbudowaniem .

Dziennik budowy należy przechowywać na budowie i udostępniać osobom upoważnionym do kontrolowania budowy.

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu robót lub zastosowania materiałów niezgodnych z dokumentacją , wykonawca własnym kosztem i staraniem usunie nieprawidłowości.

7. Obmiar  robót.

Obmiar robót wykonany został na podstawie Projektu Budowlanego przy założeniu:

- roboty ziemne w gruncie suchym kat. III-IV, wykonywane mechanicznie jako szerokoprzestrzenne

- parametry wykopu : szerokość dna 80cm ,głębokość 1,8m

- roboty montażowe przy użyciu sprzętu ręcznego

8. Odbiór robót.

Po zakończeniu robót Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgłasza gotowość do odbioru .

Do odbioru końcowego wykonawca winien przedstawić dokumenty :

-   dziennik budowy,

-   szkice i protokóły    tyczenia trasy   ,

-   branżową powykonawczą inwentaryzację geodezyjna w 3-ch egz. , która powinna   zawierać

materiał i średnicę rurociągów , spadki , przebieg trasy z domiarami do  punktów stałych

- projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w  trakcie

wykonywania robót,

-    dokumenty uzgadniające uzupełnienia i zmiany ,

-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych,

-    protokóły z przeprowadzonych prób szczelności ,płukania i dezynfekcji ,

- protokóły  badania stopnia zagęszczenia gruntu ,,

- deklaracji zgodności technicznych z  dokumentami dopuszczającymi do stosowania w budownictwie materiałów użytych do budowy , aprobat technicznych , certyfikatów na wbudowane materiały .

- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakończeniu robót.

- pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody

9. Podstawa płatności

Warunki płatności należy określić w umowie – w związku z niewielkim zakresem robót fakturowanie powinno być jednoetapowe

10.Przepisy związane.

Całość robót wykonać i poddać próbom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz z normami :

- BN –83/8836 –02  PN-86/B-02480  Przewody podziemne ,  Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze.

- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne .Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania .

- PN-74/B-02480   Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli.

- PN-87/01060  Sieci wodociągowe zewnętrzne. Obiekty i elementy wyposażenia.

- PN- B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne .Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów

      - wodociągowych.

- BN-81/9122-05  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

- PN- 82/ M- 74001 „Armatura przemysłowa – Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN- 89/M- 74092 „ Hydranty podziemne na ciśnienie 1,0 Mpa”.

- PN- 85/M- 74081 „Skrzynki uliczne do zasuw”.

# PN- 85/M- 74082 „Skrzynki uliczne do hydrantów”.