USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE    JANUSZ BYSTRZYŃSKI                          BIAŁA PODLASKA  UL. BITTNERA 15  TEL. 344-36-29

P R O J E K T       B U D O W L A N Y

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO SYSTEMU NAWODNIENIA BOISKA SPORTOWEGO KAMPUSU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JANA PAWŁA II  UL. SIDORSKA 105 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

(J.EW. 066101_1   OBRĘB 0003    DZ. NR 2044/49, 2044/50, 2044/15, 2057/5, 2058/5, 2059/3, 2060/5, 2061/5, 2062/4, 2063/2, 2064/1, 2065/1, 2066/1, 2067/1, 2068/1, 2069/1, 2070/1, 2071/1, 2053/7

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  -  XXVI

- INWESTOR

Państwowa Szkoła Wyższa

im. Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

Projektant:

Marzec 2017 r.

Z A W A R T O Ś Ć                  O P R A C O W A N I A

# I. Opis techniczny

1.Przedmiot i zakres opracowania.

2.Podstawa opracowania.

3.Warunki gruntowo-wodne.

4.Roboty ziemne.

5.Przyłącze wodociągowe.

6.Uzbrojenie przyłącza wodociągowego.

7.Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem..

8.Uwagi końcowe.

9.Odpisy uzgodnień.

II. Część rysunkowa.

1.Orientacja.

2.Plan zagospodarowania terenu  1:500

3.Profil podłużny przyłącza wodociągowego      1:100/500

5.Schematy węzłów wodociągowych.

6.Bloki oporowe

7.Schemat zabezpieczenia kabli telefonicznych i elektrycznych

O P I S     T E C H N I C Z N Y

===============================

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy  przyłącza wodociągowego do systemu nawodnienia boiska sportowego Kampusu PSW przy  ul. Sidorskiej 105 w Białej Podlaskiej.

2. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,

- warunki techniczne BWiK „Wod.-Kan.” sp. z o.o. w Białej Podlaskiej,

- normy państwowe i branżowe,

- wytyczne techniczne projektowania,

- wizja w terenie.

3.Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opracowaniami geologicznymi, na trasie sieci  wody gruntowe  nie występują.   Sieci posadowione są w gruntach suchych (nasyp, piaski pylaste, piaski drobne, piaski średnie, piaski grube).

Ogólnie na trasie sieci warunki gruntowo-wodne są korzystne, lecz mogą się nawet znacznie pogorszyć w wypadku długotrwałych opadów w czasie prowadzenia robót, lub znacznego podniesienia poziomu wód gruntowych.

4.Roboty ziemne.

Wykopy pod wodociąg    należy wykonywać  jako  wąskoprzestrzenne, umocnione , przy użyciu sprzętu mechanicznego, a w miejscu kolizji ręcznie.

Ziemia z wykopów winna być składowana obok wykopu. Zasypkę do 30 cm ponad wierzch rury wykonać piaskiem nienormowanym, a pozostałą gruntem pochodzącym z urobku (wg PN-B-10736:1999„. Roboty ziemne- wykopy otwarte dla przewodów wod. i k.s. Warunki techniczne wykonania.” Oraz normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” ).

W obrębie jezdni winien być uzyskany współczynnik zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1,00 do głębokości 1,20 m, oraz Is=0,97 poniżej gł. 1,0 m.

5.Przyłącze wodociągowe.

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych na ciśnienie 1 MPa  PE HD   dn=160 mm,  SDR 17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Włączenie do istniejącego wodociągu dn=110 przy studni głębinowej, oraz połączenie z instalacją nawadniania w istniejącej studni (węzeł nr 10) wykonać zgodnie ze schematem rys. 5.

Przed zasypaniem wodociąg poddać próbie wodnej ciśnieniowej na ciśnienie 1 MPa wg PN-EN 805 i PN-ENV 1046:2007

Płukanie rurociągu należy wykonać czystą wodą , aż do momentu gdy woda wypływająca z rurociągu będzie pozbawiona zanieczyszczeń. Prędkość przepływu wody powinna wynosić ok. 2,0 m/s. Po przepłukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu 3% roztworem wodnym podchlorynu sodu. Równocześnie z napełnianiem przewodu czystą wodą doprowadza się takie dawki roztworu, aby uzyskać stężenie chloru równe 2,5 grama na jeden metr sześcienny wody.

Jeden litr podchlorynu sodu 14,5% zawiera 145 gram wolnego chloru, stąd  na 580 litrów wody należy dodać 1 dcm3 podchlorynu.

Pojemność całkowita projektowanej sieci wynosi:

V=   3,14x0,075x0,075x266,41 =  4,705 m3 = 4 705 dcm3

Potrzebna ilość podchlorynu sodu do dezynfekcji wynosi:

Q = 4 705:580 = 8,11 dcm3

Po upływie 24 godzin zachlorowaną wodę należy usunąć, a rurociąg ponownie przepłukać czystą wodą i przeprowadzić bakteriologiczne i fizykochemiczne badania wody. Procedurę powtarzać do uzyskania pozytywnych wyników analiz laboratoryjnych.

Na załamaniach trasy wodociągu oraz przy hydrancie wykonać bloki oporowe wg BN-81/9122-05 „Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”.

6.Uzbrojenie przyłączai wodociągowego.

Na trasie sieci projektuje się  hydranty  podziemne ppoż. Dn=80 mm,  z zasuwą odcinającą HAWLE dn=80 mm , oraz zasuwy odcinające HAWLE   dn=150 mm. Należy zastosować teleskopowe obudowy do zasuw, co umożliwi dostosowanie obudowy do istniejącej, jak również wykonywanej w przyszłości nawierzchni drogi. Skrzynki do zasuw i hydrantów zabezpieczyć płytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5x0,3 m, lub obetonować betonem B-15 w promieniu 0,5 m. Hydranty pożarowe odwodnić poprzez zażwirowanie dolnej części hydrantu. . Skrzynki do zasuw wg PN-85/M-74081 odpowiednik DIN 4056. Skrzynkę hydrantową podziemną wg PN-77/M-74082 odpowiednik DIN 4056.

Zasuwy i hydranty oznakować tabliczkami orientacyjnymi wg PN-86/B-09700.

7.Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

Przy wykonywaniu robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia, należy stosować się do wymogów właścicieli, oraz powiadomić ich o terminie prowadzenia robót. Wykopy w obrębie istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie.

8.Uwagi końcowe.

-roboty prowadzić zgodnie z dokumentacją oraz przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003, oraz aktualnymi normami państwowymi, branżowymi i sztuką budowlaną

-po zmontowaniu sieci należy poddać ją  płukaniu, próbie drożności i szczelności  zgodnie z wymogami PN-92/B-10735 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.-mont. Cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.”, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994 r

-przed zasypaniem wykopu dokonać inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej i zgłosić do odbioru przez upoważnione służby użytkownika,

-uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego,

-przed przystąpieniem do robót, powiadomić na piśmie wszystkich właścicieli uzbrojenia nad i podziemnego zlokalizowanego w rejonie prowadzonych robót.