PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Zadanie:

PROJEKT I REALIZACJA

DOMU STUDENTA WRAZ Z CZEŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ

pełniącą również funkcję poradni rehabilitacyjnej

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej, działka nr 2044/47

z opracowaniem dokumentacji projektowej

oraz uzyskaniem  pozwolenia na budowę i pozwoleniem na użytkowanie.

Przedsięwzięcie inwestycyjne:

„PROJEKT DOMU STUDENTA WRAZ Z CZEŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II”

INWESTOR:

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA

im. Papieża Jana Pawła II

w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska ul. Sidorskia 95-97

AUTOR

| autor |  |
| --- | --- |
| dr inż. arch. Piotr Trojniel |  |

Białystok-Biała Podlaska – 2020

www.piotr.trojniel.star-kom.pl

Kody i nazwy CPV (wiodące):

Kod: 71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

Kod: 71540000-5	Usługi zarządzania budową

Kod: 71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kod: 45000000-7	Roboty budowlane

Kod: 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

Kod: 45215100-8	Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Kod: 45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod: 45421100-5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Kod: 45262500-6	Roboty murarskie i murowe

Kod: 45410000-4	Tynkowanie

Kod: 45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod: 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

Kod: 45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

Kod: 45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod: 45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod: 45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kod: 45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45260000-4	Wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Kod: 45320000-6	Roboty izolacyjne

Kod: 45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod: 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod: 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

Kod: 33100000-1	Dostawa sprzętu medycznego

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

2	Charakterystyka zadania inwestycyjnego	6

2.1	Wstęp	6

3	Opis ogólny działki objętej opracowaniem – stan obecny.	8

4	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	8

5	Opis koncepcji projektowej	9

5.1	Stan istniejący	9

5.2	Podstawowe założenia projektowe – urbanistyka	9

5.3	Architektura	10

5.3.1	Informacje ogólne	10

6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe	11

6.1	Opis rozwiązań funkcjonalnych	11

6.1.1	Część dydaktyczna pełniąca także funkcję poradni rehabilitacyjnej	11

6.1.2	Część mieszcząca Dom Studenta	12

6.1.3	Piwnica	12

6.2	Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe	12

6.3	Wykaz pomieszczeń projektowanego budynku	14

7	Odbiór i szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	15

7.1	Informacje ogólne	15

7.2	Wymagania w zakresie opracowań projektowych:	17

7.2.1	Kontrola	18

7.3	Wymagania przygotowania terenu budowy	19

7.4	Szczegółowe wymagania projektu architektury	19

7.4.1	Opis ogólny	19

7.4.2	Ściany	19

7.4.3	Izolacje	20

7.4.4	Stropodach	21

7.4.5	Dostępność dla osób niepełnosprawnych	21

7.4.6	Wyposażenie	21

7.4.7	Projektowane instalacje	21

7.5	Szczegółowe wymagania projektu konstrukcji	22

7.5.1	Fundamenty	22

7.5.2	Stropy	22

7.5.3	Stropodach	22

7.5.4	Wieńce, podciągi, słupy, nadproża	22

7.5.5	Schody	23

7.6	Szczegółowe wymagania dotyczące projektu instalacji	23

7.6.1	Instalacja elektryczna	23

7.6.2	System UPS	26

7.6.3	Instalacja C.O. i c.w.u.	27

7.6.4	Instalacja wodno-kanalizacyjna	28

7.6.5	Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji	30

7.6.6	Instalacja gazów medycznych	32

7.6.7	System kamer telewizji dozorowej	32

7.6.8	Sieć LAN	33

7.6.9	Łączność telefoniczna	33

7.7	Szczegółowe wymagania dotyczące wykończenia	34

7.7.1	Ściany	34

7.7.2	Ślusarka	34

7.7.3	Podłogi i posadzki	35

7.7.4	Parapety.	35

7.8	Wymagania projektu zagospodarowania terenu	35

7.9	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	36

7.9.1	Odbiór robót budowlanych	36

8	CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU	38

8.1	Informacje ogólne	38

8.2	Kod zamówienia wg CPV:	38

8.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	38

8.3.1	Przepisy prawne:	38

8.3.2	Normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia budowlanego:	39

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych  dla zamierzenia inwestycyjnego: „Projekt domu studenta wraz z częścią dydaktyczną, pełniącą także rolę poradni rehabilitacyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” wraz z zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem oraz dostawą i montażem wyposażenia w zakresie niezbędnym do oddania budynku do użytku i rozbiórką budynku pływalni.

Planowany budynek domu studenta wraz z częścią dydaktyczną, pełniąca także rolę przychodni rehabilitacyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (zwany dalej Domem Studenta PSW) ma powstać na działce 2044/47 przy 
ul. Sidorskiej. Budynek zaprojektowany zostanie i wykonany jako samowystarczalny pod względem zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę użytkową. Będzie to zrealizowane na bazie instalacji fotowoltaicznej (min 50 kW), odzysku ciepła z wentylacji i pomp ciepła.

Opracowana dokumentacja projektowa planowanego budynku obejmie zakres wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, wraz przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę domu studenta wraz z częścią dydaktyczną, pełniącą także rolę poradni rehabilitacyjnej i rozbiórkę budynku pływalni, oraz opracowanie dokumentacji wykonawczej, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad planowaną inwestycją. Prace projektowe muszą również prowadzić do wykazania niezależności energetycznej. Będzie to podlegało uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zakres robót oprócz prac projektowych i budowy planowanego budynku Domu Studenta PSW obejmuje także wyburzenie istniejącego na działce budynku pływalni.

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego (PSW w Białej Podlaskiej) przedstawionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), z zastosowaniem obowiązujących przepisów, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. u. Z 2006r. Nr 156, poz 1118 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Przywołane w tym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym na dzień złożenia projektu budowlanego stanem prawnym. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Program Funkcjonalno – Użytkowy określa zakres przedmiotu zamówienia i jest podstawą do sporządzenia kalkulacji kosztów realizacji zamówienia oraz ustalenia ryczałtowej ceny ofertowej na kompleksową realizację zadania w zakres którego wchodzą:

- Opracowanie projektu budowlanego w zakresie obejmującego roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, bilansu zapotrzebowania mediów, niezbędnych projektów budowlanych podłączeń mediów, uzyskanie zapewnień dostaw mediów ze strony gestorów sieci oraz uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiającego.

- Opracowanie kompleksowego projektu wykonawczego obejmującego wszystkie branże wraz z projektem technologii, obejmującego całość robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, w tym aranżacji wnętrz oraz wyposażenia medycznego i umeblowania przychodni rehabilitacyjnej oraz domu studenta, wraz z przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, zatwierdzeń projektów, uzgodnień ZUDP, zezwoleń na budowę zjazdów, i innych zezwoleń niezbędnych przy realizacji zamówienia, a także uzyskanie akceptacji ww. przez Zamawiającego.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego (PSW w Białej Podlaskiej) odpowiednich opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych przy realizacji zamówienia oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

- Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych (w tym rozbiórka istniejącego budynku pływalni), budowlanych, montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych z budową planowanego budynku wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania.

- Wykonanie przyłączy mediów wraz z przebudową sieci ciepłowniczej do planowanego budynku Domu Studenta PSW.

- Wykonanie niezbędnych prac związanych z zagospodarowaniem terenu – dróg, chodników, parkingów, instalacji zewnętrznych, przyłączy, niezbędnych rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, przekładek, ukształtowania terenu. W zakresie prac są także niezbędne wycinki i nasadzenia zieleni. Opłaty administracyjne związane z wycinką zieleni, leżą po stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że zawarta w PFU koncepcja architektoniczna, w szczególności rozwiązania z zakresu zagospodarowania terenu, rozmieszczenia i układu pomieszczeń pokazanych na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji oraz rozwiązania elewacyjne w tym rozwiązania materiałowe elewacji należy traktować jako wymagane. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić przy tym wszystkie wytyczne wynikające z oczekiwanej funkcjonalności oraz obowiązujących wymogów zawartych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoż i innych wymaganych do dokonania odbioru i funkcjonowania planowanego budynku. Wprowadzenie istotnych odstępstw oraz zmian rozwiązań pokazanych w PFU wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

# Charakterystyka zadania inwestycyjnego

## Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja nowego budynku domu studenta wraz z częścią dydaktyczną, pełniącej także rolę poradni rehabilitacyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wraz z planowanym zagospodarowaniem terenu objętego opracowaniem. W zakres zamówienia wchodzi także, przebudowa sieci ciepłowniczej i wyburzenie istniejącego na ww. działce budynku pływalni wraz z utylizacją odpadów.

Budynek Domu Studenta PSW zlokalizowany będzie na działce nr 2044/47 przy 
ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej. Teren objęty opracowaniem jest częściowo ogrodzony i urządzony. Znajdujący się na działce budynek pływalni przeznaczony jest do wyburzenia – co obejmuje zakres niniejszego zadania. Powierzchnia działki – 0,725ha. Planowany budynek jest położony będzie w obrębie I strefy obciążenia wiatrem, III strefie obciążenia śniegiem II strefie przemarzania gruntu, IV strefie klimatycznej. Lokalizację projektowanego budynku, a także istniejącego budynku pływalni przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w załączniku do PFU przedstawiającym koncepcję zagospodarowania terenu. Rozwiązania szczegółowe, programowe przedstawiono w formie opisowej w ramach niniejszego PFU oraz formie graficznej na załączniku do PFU.

Wszystkie roboty budowlane składające się, na przedmiot zamówienia powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p.poż. i bhp oraz innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów.

Budynek Domu Studenta PSW jest planowany jako obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony o pięciu kondygnacjach nadziemnych (w tym częściowo jako jednokondygnacyjny i częściowo jako pięciokondygnacyjny), z dachem dwuspadowym (stropodachem pełnym). Przewiduje się konstrukcję tradycyjną murowaną wzmocnioną elementami żelbetowymi w postaci żelbetowych słupów i trzpieni. Stropy przewiduje się jako żelbetowe z możliwością zastosowania rozwiązań prefabrykowanych. Elewacja została zaprojektowana jako wentylowana, z wykończeniem z paneli metalowych na ruszcie systemowym oraz częściowo, w części parterowej, z wykończeniem z paneli z blachy aluminiowej w kolorze grafitowym, układanej w rąbek stojący. Dokładne schematy podziałów elewacji przedstawiono na rysunkach elewacji. Należy je traktować jako obowiązujące.

Piątą kondygnację nie ujętą w załącznikach należy wykonać tak jak powtarzalną (2,3 i 4)

Projektowany dom studenta wraz z częścią dydaktyczną, pełniącej także rolę poradni rehabilitacyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej charakteryzować się będzie następującymi parametrami:

Zestawienie powierzchni i kubatury Domu Studenta PSW:

- powierzchnia zabudowy projektowana………....………………...890,0 m2

- powierzchnia użytkowa netto projektowana…………………..…3037 m2

w tym:

Piwnica………………………………………………………....….…..445,47 m2

Parter…………………………………………………...................….801,0 m2

Piętro 1………………………………………………………...……....447,6 m2

Piętro powtarzalne (2,3 i 4)…………………………………..……...447,8 m2

- kubatura projektowana (nadziemna)……………….……..….…..10620,0 m3

BILANS TERENU 2044/47 przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej.

| LP | RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA | POWIERZCHNIA [m2] | PROCENT [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZIAŁKA OBJĘTA OPRACOWANIEM | 7249m2 | 100% |
| 2 | PROJEKTOWANY BUDYNEK | 890m2 | 12,3% |
| 3 | PROJEKTOWANE DROGI wewnętrzne | 991m2 | 13,7% |
| 4 | PROJEKTOWANE PARKINGI | 1022m2 | 14,1% |
| 5 | PROJEKTOWANE CHODNIKI | 800m2 | 11% |
| 6 | PROJEKTOWANA ZIELEŃ | 2860m2 | 39,5% |
| 7 | PROJ. PLAC NA ODPADKI | 15m2 | 0,2% |
| 8 | PLAC MANEWROWY, krata rzymska | 663m2 | 9,1% |

W bilansie nie uwzględniono powierzchni utwardzeń poza działką Zamawiającego, a ściśle związanej z przedmiotową realizacją - obejmującej utwardzenia na działce 2044/48, będącej drogą dojazdową do ujęcia wody na działce 2044/49. W zakresie zadania wchodzi przebudowa i budowa utwardzeń w zakresie niezbędnym w realizacji przedmiotowej inwestycji (wielkość utwardzeń na działce 2044/48 – ok. 500m2).

# Opis ogólny działki objętej opracowaniem – stan obecny.

Zaplanowana inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 2044/47 przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej, która znajduje się południowo-wschodniej części miasta Biała Podlaska. Od strony północnej działka sąsiaduje z istniejącym budynkiem administracyjno-dydaktycznym Państwowej Szkoły Wyższej przy ul. Sidorskiej 95/97. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z zabudowaniami Straży Pożarnej. Od strony wschodniej działka sąsiaduje z drogą dojazdową do ujęcia wody zlokalizowanego w sąsiedztwie południowo-wschodniego narożnika działki oraz budynkami osiedla wielorodzinnego. Od strony południowej działka sąsiaduje z niezagospodarowanymi działkami będącymi własnością Zamawiającego. Na przedmiotowej działce w jej centralnej i zachodniej części zlokalizowany jest budynek pływalni, który przeznaczony jest do wyburzenia.

Działka jest o kształcie prostokąta z wycięciem w narożniku południowo-wschodnim, w miejscu styku z działką istniejącego ujęcia wody (poza terenem opracowania). Istniejący wjazd na działkę zlokalizowany jest w północno-wschodnim narożniku działki i prowadzi poprzez drogę wewnętrzną na działce 2044/48 z ulicy Sidorskiej. Dojazd stanowi droga asfaltowa połączona bezpośrednio z ul. Sidorską.

Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje nowy projektowany zjazd zlokalizowany w południowo-wschodnim narożniku działki – prowadzący na drogę wewnętrzną na działce 2044/48.

Na działce nr ewidencyjny 2044/47 o powierzchni 0,725 ha przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej znajdują się następujące obiekty budowlane:

- Budynek pływalni przeznaczony do wyburzenia.

- Ogrodzenie od strony zachodniej i południowej – do wymiany na nowe.

- Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej – do przebudowy zgodnie z założeniami koncepcji oraz dokumentacji projektowej.

- Urządzenia podziemne (kanały ciepłownicze, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kable energetyczne) – do przebudowy w zakresie wynikającym z planowanej budowy.

# Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowany budynek Domu Studenta z częścią dydaktyczną pełniącą także funkcję poradni rehabilitacyjnej PSW w Białej Podlaskiej został zaprojektowany jako obiekt pięciokondygnacyjny (w części nadziemnej) z częściowym podpiwniczeniem. W bryle zewnętrznej obiekt został podzielony na dwie bryły – niższą jednokondygnacyjną oraz wyższą pięciokondygnacyjną. Pod względem funkcjonalnym w planowanym budynku umieszczono dwie podstawowe funkcje:

- na parterze budynku została zaprojektowana część dydaktyczna pełniąca także funkcję poradni rehabilitacyjnej. Wejście do tej strefy zostało zaprojektowane jako niezależne i zlokalizowane od strony frontowej budynku w jego północnej elewacji.

- na kolejnych kondygnacjach (piętra 1-4) została zlokalizowana zasadnicza funkcja domu studenta z pokojami mieszkalnymi wraz z funkcjami towarzyszącymi. Wejście główne do domu studenta zostało zaprojektowane jako niezależne w północno-zachodnim narożniku budynku. W strefie wejściowej domu studenta oprócz niezbędnej komunikacji została zaplanowana winda oraz pomieszczenie gospodarcze (wózkownia lub pom. na rowery).

- w piwnicy projektowanego budynku zostały zlokalizowane funkcje uzupełniające domu studenta tj. pralnia, pomieszczenia ewentualnego klubu studenckiego, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz inne stanowiące rezerwę wynikającą z potrzeb Zamawiającego, a także pomieszczenia techniczne tj. wentylatornia, wymiennikownia itp.

W budynku zostały zaplanowane dwie klatki schodowe, pełniące także rolę klatek schodowych ewakuacyjnych. Zostały one zlokalizowane w szczytach korpusu głównego budynku mieszczącego dom studenta. Lokalizacja klatek schodowych umożliwia obsługę wszystkich kondygnacji użytkowych planowanego budynku. W strefie wejściowej domu studenta została zaprojektowana winda przystosowana również do obsługi osób niepełnosprawnych.

UWAGA: Wyżej opisane rozwiązania funkcjonalne w szczegółowy sposób zostały przedstawione w formie rysunkowej w załączniku PFU w postaci koncepcji architektonicznej budynku Domu Studenta PSW. Na rzutach budynku zaplanowano także proponowane lokalizacje szachów wentylacji mechanicznej oraz instalacji.

Zestawienie powierzchni i kubatury Domu Studenta PSW:

- powierzchnia zabudowy projektowana………....………………...890,0 m2

- powierzchnia użytkowa netto projektowana…………………..…3037 m2

w tym:

Piwnica………………………………………………………....….…..445,47 m2

Parter…………………………………………………...................….801,0 m2

Piętro 1………………………………………………………...……....447,6 m2

Piętro powtarzalne (2,3 i 4)…………………………………..……...447,8 m2

# Opis koncepcji projektowej

## Stan istniejący

Zaplanowana inwestycja zostanie zrealizowana na działce nr 2044/47 przy 
ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej, która znajduje się południowo-wschodniej części miasta Biała Podlaska. Od strony północnej działka sąsiaduje z istniejącym budynkiem administracyjno-dydaktycznym Państwowej Szkoły Wyższej przy ul. Sidorskiej 95/97. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z zabudowaniami Straży Pożarnej. Od strony wschodniej działka sąsiaduje z drogą dojazdową do ujęcia wody zlokalizowanego w sąsiedztwie południowo-wschodniego narożnika działki oraz budynkami osiedla wielorodzinnego. Od strony południowej działka sąsiaduje z niezagospodarowanymi działkami będącymi własnością Zamawiającego. Na przedmiotowej działce w jej centralnej i zachodniej części zlokalizowany jest budynek pływalni, który przeznaczony jest do wyburzenia.

Działka jest o kształcie prostokąta z wycięciem w narożniku południowo-wschodnim, w miejscu styku z działką istniejącego ujęcia wody (poza terenem opracowania). Istniejący wjazd na działkę zlokalizowany jest w północno-wschodnim narożniku działki i prowadzi poprzez drogę wewnętrzną na działce 2044/48 z ulicy Sidorskiej. Dojazd stanowi droga asfaltowa połączona bezpośrednio z ul. Sidorską.

## Podstawowe założenia projektowe – urbanistyka

Przedmiotowy budynek Domu Studenta PSW zaplanowano we wschodniej części działki objętej opracowaniem. Lokalizacja budynku wyróżnia i eksponuje elewację frontową, północną z wejściem do części dydaktyczno-rehabilitacyjnej. Eksponowana cześć płn-wsch budynku jest dodatkowo podkreślona zaokrąglonym narożnikiem. Taka lokalizacja budynku daje możliwość dalszego (w przyszłości)  zagospodarowania działki innymi dwoma obiektami powtarzającymi wielkość (kubaturę) domu studenta, co zostało pokazane na docelowym planie sytuacyjnym.

Zachowany został istniejący wjazd na działkę z drogi wewnętrznej (dz. 2044/48). Drugi zjazd z drogi wewnętrznej został zaplanowany w południowo-wschodnim narożniku działki, w sąsiedztwie ujęcia wody. Wokół planowanego budynku Domu studenta PSW zaplanowano drogę pełniącą także funkcję drogi pożarowej.

Wzdłuż tej drogi, od strony zachodniej zaplanowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (12mp). Dodatkowe miejsca parkingowe zaplanowano wzdłuż planowanej drogi wewnętrzne od strony południowej (30mp). Kolejne 12mp, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, zaplanowano na działce zamawiającego dostępne z drogi wewnętrznej na działce nr 2044/48. Łącznie zaplanowano 54 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

W centralnej części działki zaplanowano plac manewrowy o wym. 16,00x 39,00m utwardzony tzw. kratką rzymską wykonanej z tworzywa sztucznego HDPE odpornego na odkształcanie się w sezonie całorocznym.

W południowej części działki, przy zaplanowanych parkingach zaplanowano utwardzony plac na kontenery na odpadki i ewentualną osłonę śmietnikową.

BILANS TERENU 2044/47 przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej.

| LP | RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA | POWIERZCHNIA [m2] | PROCENT [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZIAŁKA OBJĘTA OPRACOWANIEM | 7249m2 | 100% |
| 2 | PROJEKTOWANY BUDYNEK | 890m2 | 12,3% |
| 3 | PROJEKTOWANE DROGI wewnętrzne | 991m2 | 13,7% |
| 4 | PROJEKTOWANE PARKINGI | 1022m2 | 14,1% |
| 5 | PROJEKTOWANE CHODNIKI | 800m2 | 11% |
| 6 | PROJEKTOWANA ZIELEŃ | 2860m2 | 39,5% |
| 7 | PROJ. PLAC NA ODPADKI | 15m2 | 0,2% |
| 8 | PLAC MANEWROWY, krata rzymska | 663m2 | 9,1% |

## Architektura

### Informacje ogólne

Budynek Domu Studenta PSW jest planowany jako obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony o pięciu kondygnacjach nadziemnych (w tym częściowo jako jednokondygnacyjny i częściowo jako pięciokondygnacyjny), z dachem dwuspadowym (stropodachem pełnym). Przewiduje się konstrukcję tradycyjną murowaną wzmocnioną elementami żelbetowymi w postaci żelbetowych słupów i trzpieni. Stropy przewiduje się jako żelbetowe z możliwością zastosowania rozwiązań prefabrykowanych. Elewacja została zaprojektowana na ruszcie systemowym oraz częściowo, w części parterowej, wykończona panelami blachy aluminiowej w kolorze grafitowym, układanej w rąbek stojący. Dokładne schematy podziałów elewacji przedstawiono na rysunkach elewacji. Należy je traktować jako obowiązujące.

Architektura planowanego budynku Domu Studenta PSW ma być współczesna, nie tylko poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów wykończeniowych, ale także poprzez zastosowanie logicznych rozwiązań konstrukcyjnych i przez swoją funkcjonalność. Forma projektowanego budynku posługuje się neomodernistycznym językiem nawiązujących do architektury sąsiadującego budynku administracyjno-dydaktycznego Państwowej Szkoły Wyższej przy ul. Sidorskiej 95/97, ale również do architektury bliskiego Kampusu PSW przy ul. Sidorskiej. Bryła projektowanego obiektu składa się kompozycji dwóch połączonych, zasadniczych części: parterowej mieszczącej część dydaktyczno-rehabilitacyjną oraz pięciokondygnacyjnej bryły akademika. Obie części zostały zaprojektowane jako wykończone innym materiałem. Niższą część (wschodnią) zaprojektowano jako wykończoną panelami z blachy aluminiowej w kolorze grafitowym układanej w rąbek stojący w układzie pionowym (np. PREFA 43 Szary Kamienny lub EURAMAX Rough Natural Weathered Zinc lub Natural Granite Black lub EuraMax AnoMax Ultramatte 3L Medium BlueGrey B715). Wyższą natomiast wykończono kompozycją paneli metalowych w kolorach białym, stanowiącym większą część, grafitowym (zbliżonych do RAL 7025, stanowiącym wykończenie pasów międzyokiennych i innych fragmentów elewacji np. przy wejściu głównym) oraz dekoracyjnych fragmentów w kolorze żółtym (zbliżonym do RAL 1018 lub RAL 1021). Istotne miejsca tj wejścia do budynku zlokalizowano w miejscu połączenia tych dwóch części i podkreślono dodatkowo tektoniką budynku – nadwieszeniami narożników które je wyróżniają. Wejście główne do części dydaktyczno-rehabilitacyjnej zlokalizowane w elewacji północnej jest podkreślone wysuniętym narożnikiem bryły akademika oraz wycofaniem linii elewacji części parterowej. W narożniku tym na piętrach zostały zaplanowane okna narożnikowe które również akcentują to miejsce. Podobnie rozwiązano wejście do Domu Studenta zlokalizowane na zachodniej elewacji w pobliżu płn-wsch narożnika budynku, które również zostało podkreślone niewielkim wysunięciem narożnika oraz wysuniętą bryłą sali dydaktycznej  (parterowej, tej samej wysokości co część od strony wschodniej) wykończonej podobnie jak część wschodnia blachą w rąbek stojący w kolorze grafitowym.

# Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

## Opis rozwiązań funkcjonalnych

Projektowany budynek Domu Studenta z częścią dydaktyczną pełniącą także funkcję poradni rehabilitacyjnej PSW w Białej Podlaskiej został zaprojektowany jako obiekt pięciokondygnacyjny (w części nadziemnej) z częściowym podpiwniczeniem. W bryle zewnętrznej obiekt został podzielony na dwie bryły – niższą jednokondygnacyjną oraz wyższą pięciokondygnacyjną. Pod względem funkcjonalnym w planowanym budynku umieszczono dwie podstawowe funkcje:

- na parterze budynku została zaprojektowana część dydaktyczna pełniąca także funkcję poradni rehabilitacyjnej. Wejście do tej strefy zostało zaprojektowane jako niezależne i zlokalizowane od strony frontowej budynku w jego północnej elewacji.

- na kolejnych kondygnacjach (piętra 1-4) została zlokalizowana zasadnicza funkcja domu studenta z pokojami mieszkalnymi wraz z funkcjami towarzyszącymi. Wejście główne do domu studenta zostało zaprojektowane jako niezależne w północno-zachodnim narożniku budynku. W strefie wejściowej domu studenta oprócz niezbędnej komunikacji została zaplanowana winda oraz pomieszczenie gospodarcze (wózkownia lub pom. na rowery).

- w piwnicy projektowanego budynku zostały zlokalizowane funkcje uzupełniające domu studenta tj. pralnia, pomieszczenia ewentualnego klubu studenckiego, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz inne stanowiące rezerwę wynikającą z potrzeb Zamawiającego, a także pomieszczenia techniczne tj. wentylatornia, wymiennikownia itp.

W budynku zostały zaplanowane dwie klatki schodowe, pełniące także rolę klatek schodowych ewakuacyjnych. Zostały one zlokalizowane w szczytach korpusu głównego budynku mieszczącego dom studenta. Lokalizacja klatek schodowych umożliwia obsługę wszystkich kondygnacji użytkowych planowanego budynku. W strefie wejściowej domu studenta została zaprojektowana winda przystosowana również do obsługi osób niepełnosprawnych.

### Część dydaktyczna pełniąca także funkcję poradni rehabilitacyjnej

Część dydaktyczna zlokalizowana na parterze budynku pełnić ma także funkcję poradni rehabilitacyjnej PSW w Białej Podlaskiej. W strefie wejściowej tej części zlokalizowano hol oraz rejestrację. Obok wejścia zaplanowano także samoobsługową szatnię dla studentów. W skrzydle zachodnim tej części zaplanowano salę dydaktyczną, gabinety lekarskie (dwa gabinety poradnie oraz jeden gabinet zabiegowy), zespoły toalet publicznych, poczekalnie – wydzielone z przestrzeni komunikacyjnej oraz strefę socjalną. W strefie wschodniej budynku, umieszczonej częściowo w części parterowej budynku zostały zaplanowane pomieszczenia strefy rehabilitacyjnej w tym pracowania analizy chodu, sala masażu, sala rehabilitacji – kinezyterapii, sala rehabilitacji, pomieszczenia Krioterapii wraz z komorą Krioterapii, salą ćwiczeń, salą obsługi oraz pomieszczeniem technicznym. Zespół tych pomieszczeń został funkcjonalnie wydzielony niezależnym korytarzem z którego zaplanowano także dostęp do trzech szatni-przebieralni (męskiej, damskiej i osób niepełnosprawnych) z zapleczami łazienkowo-sanitarnymi, oraz innych niezbędnych pomieszczeń gospodarczo-sanitarnych.

### Część mieszcząca Dom Studenta

Pokoje mieszkalne domu studenta zostały zaplanowane na piętrach 1, 2, 3 i 4. Kondygnacje te zostały zaplanowane jako powtarzalne z tym samym programem funkcjonalnym. Na każdej, z tych kondygnacji zostały zaplanowane po 3 apartamenty składające się z salonu/pokoju dziennego, wydzielonej sypialni oraz łazienki przeznaczone dla 2 osób, a także 9 standardowych pokoi 2-osobowych także wyposażonych w niezależne łazienki. Dodatkowo na każdej z kondygnacji została zaprojektowana samoobsługowa kuchnia z jadalnią oraz pomieszczenie gospodarcze, które może także pełnić funkcje Sali pracy indywidualnej – do uzgodnienia z Zamawiającym/Inwestorem.

### Piwnica

W piwnicy projektowanego budynku zostały zlokalizowane funkcje uzupełniające domu studenta tj. pralnia, pomieszczenia ewentualnego klubu studenckiego, pomieszczenia gospodarcze i magazynowe oraz inne stanowiące rezerwę wynikającą z potrzeb Zamawiającego, a także pomieszczenia techniczne tj. wentylatornia wymiennikownia itp.

UWAGA: Wyżej opisane rozwiązania funkcjonalne w szczegółowy sposób zostały przedstawione w formie rysunkowej w załączniku PFU w postaci koncepcji architektonicznej budynku Domu Studenta PSW. Na rzutach budynku zaplanowano także proponowane lokalizacje szachów wentylacji mechanicznej oraz instalacji.

## Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Zestawienie powierzchni i kubatury Domu Studenta PSW:

- powierzchnia zabudowy projektowana………....………………...890,0 m2

- powierzchnia użytkowa netto projektowana…………………..…3037 m2

w tym:

Piwnica………………………………………………………....….…..445,47 m2

Parter…………………………………………………...................….801,0 m2

Piętro 1………………………………………………………...……....447,6 m2

Piętro powtarzalne (2,3 i 4)…………………………………..……...447,8 m2

- kubatura projektowana (nadziemna)……………….……..….…..10620,0 m3

- wysokość części parterowej ………..………… 4,5 m względem poz. parteru

- wysokość części wysokiej …………………… 13,8 m względem poz. parteru

BILANS TERENU 2044/47 przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej.

| LP | RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA | POWIERZCHNIA [m2] | PROCENT [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZIAŁKA OBJĘTA OPRACOWANIEM | 7249m2 | 100% |
| 2 | PROJEKTOWANY BUDYNEK | 890m2 | 12,3% |
| 3 | PROJEKTOWANE DROGI wewnętrzne | 991m2 | 13,7% |
| 4 | PROJEKTOWANE PARKINGI | 1022m2 | 14,1% |
| 5 | PROJEKTOWANE CHODNIKI | 800m2 | 11% |
| 6 | PROJEKTOWANA ZIELEŃ | 2860m2 | 39,5% |
| 7 | PROJ. PLAC NA ODPADKI | 15m2 | 0,2% |
| 8 | PLAC MANEWROWY, krata rzymska | 663m2 | 9,1% |

W bilansie nie uwzględniono powierzchni utwardzeń poza działką Zamawiającego, a ściśle związanej z przedmiotową realizacją - obejmującej utwardzenia na działce 2044/48, będącej drogą dojazdową do ujęcia wody na działce 2044/49. W zakresie zadania wchodzi przebudowa i budowa utwardzeń w zakresie niezbędnym w realizacji przedmiotowej inwestycji (wielkość utwardzeń na działce 2044/48 objętych ewentualną przebudową – ok. 500m2).

## Wykaz pomieszczeń projektowanego budynku

Uwaga:

Wykaz pomieszczeń 4 piętra identyczny jak 3 piętra. Razem cały budynek 3037 m2.

Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa od wartości powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń podanych w poniższych tabelach ze względu nieuwzględnienie w projekcie koncepcyjnym szachtów instalacji, kominów itp. Dopuszcza się zmiany w zakresie do 12% powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń i do 6% ogólnej powierzchni netto, oraz zmiany do 5% powierzchni zabudowy i kubatury budynku. Piątą kondygnacje nieujętą w zestawieniu należy wykonać i zaprojektować tak jak czwartą.

# Odbiór i szczegółowe wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Informacje ogólne

Celem realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekty budowlane i wykonawcze w branżach:

- zagospodarowanie terenu uwzględniające fakt, iż Inwestor w przyszłości na terenie objętym opracowaniem zamierza wybudować obiekt akademika o podobnych parametrach do niniejszego zadania,

- architektonicznej wraz z aranżacją wnętrz,

- konstrukcyjnej,

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, teletechnicznych, cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (sanitarnej, deszczowej i odwodnienia terenu); instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych silnoprądowych i niskoprądowych ( sieć teleinformatyczna, nagłośnienie, SSWiN, CCTV, KD, ppoż,  WiFi ) i oświetlenia terenu a także fotowoltaiki i niezależności energetycznej.

Zamawiający oczekuje, że dla potrzeb inwestycji Wykonawca wykona i opracuje w szczególności:

- Projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133) z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyska wymagane przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

- Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych, a także aranżacje pomieszczeń i umeblowania na potrzebę zamówienia mebli.

- Przedmiary robót i kosztorysy szczegółowe inwestorskie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm. ).

- Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót objętych opracowaniem.

Wykonawca przygotuje projekty budowlane zagospodarowania terenu i obiektów w niezbędnym zakresie wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotuje i złoży (w imieniu Zamawiającego) wniosek o pozwolenie na budowę i uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca przeprowadzi prace przedprojektowe polegające na:

- uzyskaniu warunków od Zarządcy dróg, w szczególności w sprawie uzgodnienia planowanego wjazdu w południowo-wschodnim narożniku działki oraz innych warunków gestorów sieci uwzględniające plany inwestycyjne Inwestora dotyczące drugiego akademika jeżeli wynikać to będzie z przepisów szczegółowych, lub posiadane przez Zamawiającego będą niewystarczające lub nieaktualne,

- wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu (plansza z załącznika z planem zagospodarowania stanowi podstawę sporządzenia projektu zagospodarowania terenu do projektu budowlanego i wykonawczego) zmian i uzupełnień wprowadzonych niniejszym PFU oraz ewentualnych zmian wynikających z uzyskanych przez Wykonawcę uzgodnień oraz decyzji na etapie prac projektowych,

- uzupełnienie i uaktualnienie map do celów projektowych - w przypadku gdy przekazane przez Zamawiającego będą niewystarczające lub nieaktualne,

- sporządzenie w miarę potrzeby dokumentacji badań geotechnicznych.

Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją zadania inwestycyjnego składające się na przedmiot zamówienia ujęte w cenie ryczałtowej - wynagrodzeniu przysługującym Wykonawcy.

- sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

- sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji.

## Wymagania w zakresie opracowań projektowych:

- Dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych, które zostały opisane w PFU.

- Wykonawca: opracuje projekt budowlany i projekty wykonawcze uwzględniające w szczególności informacje i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, które ewentualnie mogą zostać przekazane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania projektów wykonawczych lub w trakcie ich wykonywania, uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentację z rzeczoznawcami: ochrony pożarowej, d/s sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawca BHP i wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyska pozwolenie na budowę. Projekt budowlany, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku przez Wykonawcę o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Przed złożeniem ww. wniosku niezbędne jest uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji rozwiązań projektowych, zawartych w projekcie budowlanym, od Zamawiającego. Przekazanie przez Wykonawcę projektu budowlanego do zatwierdzenia Zamawiającemu winno nastąpić w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska.

- Zamawiający dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu budowlanego w terminie do 14 dni roboczych od daty przedstawienia zamawiającemu 2-ch egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie elektronicznej (formacie pdf na płycie CD) projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt budowlany stanowić będzie podstawę do opracowania projektów wykonawczych.

- Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym, o ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania umowy.

- Wykonawca uzupełnieni i poprawi dokumentację wg zaleceń Zamawiającego.

- W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań i dokumentacji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakończenia prac budowlanych.

- Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, i że została wykonana z należytą starannością.

- Opracowana dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach z projektem budowlanym i stanowić całość funkcjonalną.

- W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.

- Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową oraz sporządzone dla potrzeb inwestycji opracowania a mianowicie:

-	projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę - w 6 egz. w formie pisemnej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf  i dwg oddzielne pliki dla każdego opracowania,) z tym, że 2 egzemplarze w formie pisemnej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej (format: pdf, oddzielne pliki dla każdego opracowania) zostaną dostarczone zamawiającemu przed wystąpieniem Wykonawcy z wnioskiem o pozwolenie na budowę - celem zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlanego,

-	projekty wykonawcze w 2 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf i dwg, oddzielne pliki dla każdego opracowania),

-	kosztorysy sporządzone metodą szczegółową dla każdej z branż - w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf,  oddzielne pliki dla każdego opracowania),

-	przedmiary robót dla każdej z branż - w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 2 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf, oddzielne pliki dla każdego opracowania),

-	dodatkowe plansze planu zagospodarowania terenu uzgodnione z ZUD, które zostaną przekazane dostawcom mediów zgodnie z wydanymi warunkami w celu zaprojektowania i wykonania przyłączy – w 4 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD (format: pdf i dwg),

-	specyfikacje techniczne odpowiednie dla branż.

- W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowiązani są do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do:

-	stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

-	uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

-	uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy lub Inspektorów Nadzoru.

- Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację zamienną, a docelowo dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej.

### Kontrola

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności:

  - rozwiązania koncepcyjne przedstawiane Zamawiającemu przez Projektanta w formie rysunków i wizualizacji,

  - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z PFU, jak również innymi wytycznymi przekazanymi Wykonawcy,

  - projekty wykonawcze - w aspekcie ich zgodności z programem PFU oraz umową zawartą z Wykonawcą.

## Wymagania przygotowania terenu budowy

Przygotowana dokumentacja projektowa powinna przewidywać  przez Wykonawcę robót budowlanych:

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy;

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt mediów na potrzeby budowy tj. energia elektryczna, woda, itp;

- zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na potrzeby budowy;

- całodobowy nadzór nad mieniem na terenie prac;

- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa z bezwzględnym ograniczeniem dostępu osób trzecich,

- utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie i właściwe składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót;

- oznakowanie miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi.

## Szczegółowe wymagania projektu architektury

### Opis ogólny

Budynek Domu Studenta PSW jest planowany jako obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony o pięciu kondygnacjach nadziemnych (w tym częściowo jako jednokondygnacyjny i częściowo jako pięciokondygnacyjny), z dachem dwuspadowym (stropodachem pełnym). Przewiduje się konstrukcję tradycyjną murowaną wzmocnioną elementami żelbetowymi w postaci żelbetowych słupów i trzpieni. Stropy przewiduje się jako żelbetowe z możliwością zastosowania rozwiązań prefabrykowanych. Bryła projektowanego obiektu składa się kompozycji dwóch połączonych, zasadniczych części: parterowej mieszczącej część dydaktyczno-rehabilitacyjną oraz pięciokondygnacyjnej bryły akademika. Obie części zostały zaprojektowane jako wykończone innym materiałem. Niższą część (wschodnią) zaprojektowano jako wykończoną panelami z blachy aluminiowej w kolorze grafitowym układanej w rąbek stojący w układzie pionowym (np. PREFA 43 Szary Kamienny lub EURAMAX Rough Natural Weathered Zinc lub Natural Granite Black lub EuraMax AnoMax Ultramatte 3L Medium BlueGrey B715). Elewację zasadniczej pięciokondygnacyjnej bryły budynku zaplanowano jako wykończoną panelami metalowymi na ruszcie systemowym aluminiowym zgodnie z rysunkiem podziałów na elewacjach (koncepcji architektonicznej) stanowiących załącznik do PFU. Dokładny podział elewacji oraz paneli wg schematu na rysunkach przedstawiających koncepcję architektoniczną.

Budynek zaplanowano jako podłączony do miejskiej sieci CO - rezerwowo, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz elektrycznej. Budynek planuje się wyposażyć w instalację wentylacji mechanicznej, fotowoltaicznej, klimatyzacyjnej oraz wybranych elementów instalacji gazów medycznych. Odprowadzenie wody opadowej do sieci odprowadzającej wodę deszczową (kanalizacji deszczowej) poprzez wpusty dachowe (system podciśnieniowy) na stropodachu pogrążonym.

### Ściany

- Ściany piwnic warstwowe: bloczki betonowe gr 25cm na zaprawie cem. marki M12 wzmocnione żelbetowymi trzpieniami, lub żelbetowe z izolacją pionową przeciwwodną oraz z izolacją z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10-12cm.

- Ściana zewnętrzna wykończona blachą w rąbek stojący – ściana parteru warstwowa, wentylowana: ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm odmiany 600 na zaprawie termoochronnej wzmocnione żelbetowymi trzpieniami (lub pustak MAX kl.15 gr. 29cm wzmocniony żelbetowymi trzpieniami) + wełna mineralna  gr. 18 cm + pustka wentylacyjna 3cm + ruszt systemowy aluminiowy z podkładkami termicznymi + deskowanie lub płyta OSB + folia techniczna podkładowa + panele blachy aluminiowej układane w rąbek stojący w układzie pionowym o szer. 40-45cm  w kolorze grafitowym zbliżonym do RAL 7025 (np. PREFA 43 Szary Kamienny lub EURAMAX Rough Natural Weathered Zinc lub Natural Granite Black lub EuraMax lub AnoMax Ultra matte 3L Medium Blue Grey B715).

- Ściana kondygnacji nadziemnych – wykończona panelami metalowymi, wentylowana: ściany zewnętrzne murowane z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm odmiany 600 na zaprawie termoochronnej wzmocnione żelbetowymi trzpieniami (lub pustak MAX kl.15 gr. 29cm wzmocniony żelbetowymi trzpieniami) + wełna mineralna  gr. 18 cm + pustka wentylacyjna 3cm + ruszt systemowy aluminiowy z podkładkami termicznymi + elewacja wentylowana. Dokładny podział elewacji oraz paneli wg schematu na rysunkach przedstawiających koncepcję architektoniczną.

- Ściany wewnętrzne konstrukcyjne – gr. 25cm z cegły silikatowej kl. 15 na zaprawie cementowej M12, tynkowane.

- Ściana działowa międzylokalowa i szachty techniczne – gr. 12cm z bloczków silikatowych akustycznych Silikat A12 Rw=50db na zaprawie cem.-wap., zbrojone bednarką co trzecią spoinę. Dopuszcza się inną technologię wykonania ściany po uzgodnieniu z Zamawiającym i pod warunkiem zachowania wymaganej izolacyjności akustycznej przegrody.

- Ścianki działowe – projektowane grubości 12 cm z pustaków typu CJ BLOK lub cegły silikatowej ewentualnie z bloczków gazobetonowych gr. 12, 8 lub 6cm odmiany 06 na zaprawie cem.-wap. marki M4, zbrojone bednarką co trzecią spoinę.

- Ścianki i drzwi w sanitariatach (przegrody ustępowe) – o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyt laminowanych lub HPL– systemowe np. Alsanit, ATJ System itp.

- Kominy wentylacyjne – z pustaków ceramicznych 20x20cm obudowane ścianka z bloczków gazobetonowych gr. 6 lub 8cm odmiany 06 na zaprawie cem.-wap. marki M5. Kominy ponad połacią dachu murowane z cegły pełnej i otynkowane w kolorze grafitowym ewentualnie z cegły klinkierowej w kolorze grafitowym.

### Izolacje

- Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie, pozioma ścian w poziomie ław fundamentowych:  2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

-   Przeciwwilgociowa stropodachu dachu – membrana dachowa lub papa termozgrzewalna + papa podkładowa

-   Izolacja pionowa – przeciwwilgociowa ścian fundamentowych 1 x Abizol R + 2 x Abizol P po uprzednim orapowaniu zaprawa cementową.

- Izolacja przeciwwilgociowa węzłów sanitarnych (łazienek, umywalni i innych pom. „mokrych”) z 2 warstw papy na lepiku asfaltowym i 1 warstwy folii polietylenowej z wywinięciem na ścianę – 20cm

- Paraizolacja stropów – 2 x folia polietylenowa

-  Paroizolacja stropodachu– folia paroizolacyjna

-  Cieplna ścian zewnętrznych wełna mineralna o gęstości 100 kg/ m3 gr.18 cm.

-  Cieplna stropodachu – wełna mineralna DACHROCK ROCKWOOL gr. min. 25cm + kliny styropianowe, spadkowe

-   Cieplna ścian piwnic- polistyren ekstrudowany  gr. 10-12 cm

-   Cieplna posadzki na gruncie styropian EPS70 gr. 12 cm.

-  Izolacja akustyczna w stropie: izolacja akustyczna podłogowa np. Euroflex Rigips 3,0 cm lub inna równorzędna.

### Stropodach

Stropodach pełny, dwuspadowy

Warstwy stropodachu:

- membrana PCV gr.min 1,8mm

-geowłóknina

- termoizlolacja wykonana z wełny mineralnej Dachrock lub o podobnych parametrach 24 cm

- klin spadkowy 2-30cm twardego styropianu o masie 20kg na m3

- folia paroizolacyjna gr.2mm

- strop żelbetowy gr. 20cm, wg proj. konstrukcji

- sufit podwieszany / pustka / instalacje lub tynk (w zależności od pomieszczenia).

Odprowadzenie wody z dachu do kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów dachowych podciśnieniowych systemowym.

### Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Zapewniono pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym części dydaktyczno-rehabilitacyjnej zaplanowano wejście bezprogowe. Zaprojektowano windę przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych łączącą wszystkie poziomy budynków oraz WC dla osób niepełnosprawnych w zespołach ogólnodostępnych sanitariatów na parterze. Zaplanowano szatnię-przebieralnię z łazienką dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

### Wyposażenie

- winda osobowa hydrauliczna o nośności 630kg/8 osób przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych wg ofert np. firmy GVM, Translift lub PILAWA Windy.

- akcesoria łazienkowe Ekoplast, Merida.

- suszarki do rąk

- lustra

- uchwyty na papier toaletowy

- zasobniki do mydła w płynie

Szczegółowe wyposażenie gabinetów, serwerowi, pokoi pacjentów i pozostałych pomieszczeń według załącznika do pfu

### Projektowane instalacje

- wodno – kanalizacyjna;

- C.O. oraz ciepłej wody użytkowej (zasilanie z pomp ciepła i PEC);

- elektryczna oraz zasilania gwarantowanego;

- kontrola dostępu;

- telewizji dozorowej;

- wentylacja z rekuperacją całego obiektu i klimatyzacja w części pomieszczeń - gabinety lekarskie, pokoje przygotowawcze i punkty pielęgniarskie (do uzgodnienia z Inwestorem);

- lokalna sieć komputerowa (LAN i WIFI);

- wewnętrzna przewodowa sieć telefoniczna oparta na systemie okablowania strukturalnego;

- system sterowania oświetleniem;

- system oświetlenia alarmowego;

- wybrane elementy instalacji gazów medycznych;

-fotowoltaiczna;

UWAGI

Wszystkie rozwiązania projektowe na etapie projektu budowlanego, technicznego należy dostosować do aktualnych przepisów oraz skonsultować i uzgodnić z Inwestorem.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot zwanymi dalej „Specyfikacjami Technicznymi”.

## Szczegółowe wymagania projektu konstrukcji

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, murowanej ze wzmocnieniem konstrukcji budynku elementami żelbetowymi takimi jak słupy, trzpienie, podciągi. Ściany budynku zaprojektowano jako warstwowe, murowane, stropy żelbetowe. Słupy i podciągi zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane. Stropodach pełny dwuspadowy.

Uwaga: Ściany wg wymagań opisanych w wymaganiach dotyczących architektury.

### Fundamenty

Fundament zaprojektować jako ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne wylewane z betonu żwirowego posadowione na warstwie chudego betonu - zaprojektowane odpowiednio do istniejących warunków gruntowych izolowane przeciwwilgociowo. Wg projektu konstrukcji.

### Stropy

Stropy żelbetowe wylewane z betonu C16/20 zbrojony stalą A-IIIN (RB500W) i A-I (PB240). Dopuszcza się zastosowanie technologii prefabrykowanych pod warunkiem uzgodnienia rozwiązań z Zamawiającym.

### Stropodach

Stropodach żelbetowy wylewany z betonu C20/25  zbrojone stalą A-IIIN (RB500W).

### Wieńce, podciągi, słupy, nadproża

Wieńce, słupy żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) i stalą A-I (PB240). Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19 lub żelbetowe, wylewane z betonu żwirowego C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) i stalą A-I (PB240).

### Schody

Schody o konstrukcji żelbetowej z betonu C20/25 zbrojony stalą A-IIIN (RB500W) i A-I (PB240).

## Szczegółowe wymagania dotyczące projektu instalacji

Projektowane instalacje:

- wodno – kanalizacyjna;

- C.O. oraz ciepłej wody użytkowej (zasilanie z pomp ciepła i PEC );

- elektryczna oraz zasilania gwarantowanego;

- kontrola dostępu;

- telewizji dozorowej;

- wentylacja mechaniczna;

- klimatyzacja w części pomieszczeń, gabinety lekarskie, pokoje pacjentów, pokoje przygotowawcze i punkty pielęgniarskie (do uzgodnienia z Inwestorem);

- lokalna sieć komputerowa (LAN);

- wewnętrzna przewodowa sieć telefoniczna oparta na systemie okablowania strukturalnego;

- system sterowania oświetleniem;

- system oświetlenia alarmowego;

- system sygnalizacji pożaru;

- gazy medyczne;

- inne instalacje medyczne – do uzgodnienia z Inwestorem;

- fotowoltaiczna;

Przewidziano odrębne strefy dostępu dla poszczególnych pomieszczeń. Wejście do pomieszczeń przy użyciu kart zbliżeniowych – do uzgodnienia z Inwestorem;

### Instalacja elektryczna

W ramach zadania należy zaprojektować w szczególności:

- linie zasilające,

- tablice rozdzielcze,

- instalację oświetlenia podstawowego,

- instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- instalację oświetlenia awaryjnego kierunkowego,

- instalację oświetlenia zewnętrznego,

- instalację gniazd wtykowych,

- instalację elektryczną dla wentylacji,

- instalację okien oddymiających,

- ochronę od porażeń,

- ochronę przepięciowa,

- ochronę odgromową,

- instalacje fotowoltaiczną pokrywającą zapotrzebowanie na energię układu pomp ciepła i klimatyzacji lecz nie mniejszą niż 50 kW.

#### Zasilanie

Obiekt zasilany będzie z sieci energetyki zawodowej i instalacji fotowoltaicznej. Z projektowanych złącz kablowych należy wyprowadzić linie zasilające korytami kablowymi do poszczególnych tablic i rozdzielnic.

#### Wyłącznik ppoż.

Przy wejściach do obiektu zamontować przyciski ROP  np. A D0EX „PROMET”(ręczny ostrzegacz pożaru) wyłączające zasilanie obiektu, poprzez wyzwolenie rozłącznika.

#### Tablica pomiarowa i tablica główna

Na parterze klatki schodowej zaprojektować tablicę pomiarową tp i tablicę główną tg. W tablicy pomiarowej projektuje się układ półpośredni pomiaru energii elektrycznej w oparciu o przekładniki pomiarowe imw 300 /5 a kl. 0,5 legalizowane.

Obok tablicy tp znajduje się tablica główna tg, z której zasilane są poszczególne tablice rozdzielcze.

#### Tablice rozdzielcze

Na korytarzach i klatkach schodowych poszczególnych kondygnacji zaprojektować kondygnacyjne tablice rozdzielcze.

#### Instalacja oświetlenia podstawowego

##### Oświetlenie pomieszczeń

Instalacje oświetleniową w pomieszczeniach wykonać przewodami YDYp3x1,5 mm2 p/t. Oprawy energooszczędne typu LED wg uzgodnień z Inwestorem. Na korytarzach oprawy wbudowane w sufit podwieszany wraz z czujką ruchu. W pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych łącznik montować na wysokości 1,20 m od podłogi.

#### Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego

Dla oświetlenia pomieszczeń w przypadku zaniku napięcia projektuje się oprawy wyposażone w moduł zasilania awaryjnego. Instalację wykonać przewodami YDYp3x2,5 mm2, układanymi wewnątrz elementów do podwieszenia opraw oświetleniowych wykonanych wg projektu architektonicznego.

Dla wskazania drogi ewakuacyjnej z budynku w przypadku zaniku napięcia na korytarzach projektuje się montaż opraw oświetlenia kierunkowego.

Oprawy pracują w trybie  jasnym, tzn. świecą przy obecności i po zaniku napięcia.

Oprawy montować na wysokości 2,50 m od podłogi.

#### Oświetlenie elewacji

Na elewacji budynku zaprojektować oprawy energooszczędne typ do uzgodnienia z Inwestorem. Instalację wykonać przewodem YDYp3x2,5 mm 2 wewnątrz pomieszczeń p/t.

Włączanie oświetlenia przekaźnikiem zmierzchowym.

#### Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t. Gniazda p/t podwójne z bolcem ochronnym, montować na wysokości 0,3 m od podłogi.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni ogólnej gniazda bryzgoszczelne ( np. IP 44).montować na wysokości 1,60 m od podłogi lub nad blatami roboczymi.

Pozostałe gniazda wtykowe i zasilanie do urządzeń w pomieszczeniach zabiegowych i rekreacyjnych w piwnicy wykonać wg zaleceń Inwestora.

Dla zasilania sprzętu informatycznego dwa gniazda wtykowe GWP131PF01 ”DATA” montowane obok gniazd informatycznych.

W pomieszczeniach serwerowni należy zamontować UPS-y odpowiadające mocy zainstalowanych urządzeń. UPS-y wyposażone w bypass automatyczny bezprzerwowy zapewniające nieprzerwane zasilanie odbiorników w sytuacjach krytycznych jak przegrzanie lub awaria. Czas podtrzymania min 30 min.

#### Instalacja okien oddymiających

Na ostatniej kondygnacji klatek schodowych zamontowane będą okna oddymiające. Zasilanie centralki sterującej wyposażonej w akumulatory z projektowanych tablic rozdzielczych. Przyciski alarmowe i przewietrzania montowane na każdej kondygnacji.

Akumulatory winne zapewniać przynajmniej jednokrotne otwarcie okna po zaniku napięcia. W celu zapewnienia właściwej konserwacji przez użytkownika urządzenia należy dobierać tożsame z istniejącymi na innych obiektach kampusu.

#### Instalacja odgromowa

Poziom ochrony odgromowej III, średnia odległość pomiędzy przewodami odprowadzającymi powinna wynosić 15 m.

Zwody poziome wykonać z pręta FeZn ø 8 mm układanego na uchwytach klejonych do dachu. Typ kleju ustalić z wykonawca dachu.

Zwody pionowe wykonać z pręta FeZn ø 8 mm układanego w rurkach RL18 p/t.

Na kominach wentylacyjnych i na obudowach wentylatorów wykonać zwody z pręta FeZn ø 8 mm, które połączyć z zwodami poziomymi.

#### Ochrona przeciwporażeniowa

- system sieci 		-		tn-c

- ochrona od porażeń	-	szybkie wyłączenie zasilania

Przewód PEN w złączach kablowych ZK i ZK-AGR rozdzielić na przewód neutralnym N i ochronny PE. Instalację wykonać jako trój i pięciożyłową. Obudowy opraw, bolce ochronne gniazd wtykowych i wentylatorów należy połączyć z przewodem ochronnym PE, wykorzystując trzecią lub piątą żyłę przewodów zasilających.

#### Ochrona przepięciowa

Ochrona przepięciowa realizowana jest poprzez ochronnik klasy B+C typu DEHNventil TNC montowany w tablicy TG, oraz ochronniki klasy D typu DEHNrial montowane w pozostałych tablicach.

#### Połączenia wyrównawcze

Obok tablicy TG-1 zamontować Główną Szynę Uziemiającą, do której należy podłączyć przewód PE z tablicy TG, metalowe elementy instalacji wody, c.o. oraz połączyć z uziomem instalacji odgromowej.

Do pomieszczenia serwerowni doprowadzić uziemienie połączone z GSU.

Brodziki w łazienkach połączyć przewodem LY 4 mm2 z przewodem PE w puszce rozdzielczej obwodu gniazd wtykowych.

#### Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte w opisie mają na celu określenie minimalnych parametrów dla urządzeń zastosowanych w zadaniu.

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte w  instalacji winne posiadać stosowne certyfikaty lub atesty i być dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Po wykonaniu prac wykonać wymagane pomiary instalacji.

### System UPS

Zasilacz UPS o łącznej mocy zapewniającej podtrzymanie przez 30 min gniazd gwarantowanych, zasilania serwerowni wraz z jej klimatyzacją, monitoringu i oświetlenia awaryjnego (oświetlenie ew. z własnych modułów akumulatorowych). System UPS ma wymagać dostępu serwisowego tylko od przodu. System ma być pozbawiony pojedynczych punktów awarii. Dla osiągnięcia najkrótszego czasu naprawy, konstrukcja systemu UPS ma być panelowa, gdzie kompletne moduły UPS są wsuwane do szafy bez wykonywania połączeń kablowych.

Cały system UPS musi spełniać następujące warunki techniczne i konstrukcyjne:

- konstrukcja VFI i klasa SS 111 zgodnie z PN-EN 1047-2,

- w systemie równoległym każdy moduł UPS ma własne i niezależne: prostownik, baterię, falownik, by-pass statyczny, układ sterowania i kontroli z panelem LCD co zapewnia eliminację problemu pojedynczego punktu awarii,

- system ma być zasilany 3 fazowo 400/230V 50Hz i ma mieć takie samo wyjście,

- zakres napięć wejściowych kiedy zachowana jest pełna moc wyjściowa i pełna moc ładowania akumulatorów: 400V +15%/-23%, 35-70Hz,

- zakres synchronizacji do napięcia zasilającego: ustawiany 2% lub 4%,

- poziom zawartości harmonicznych zasilających pojedynczy moduł UPS poniżej 7% dla obciążenia 100%,

- współczynnik mocy wejściowej nie mniejszy jak 0,98 dla obciążenia 100%,

- baterie bezobsługowe zapewniające podtrzymanie co najmniej 30 minut przy 100% obciążeniu umieszczone na stojakach dla każdego modułu UPS,

- ładowanie baterii bezpulsowe (pulsacje poniżej 0,5%) o charakterystyce UI z funkcją temperaturowej korekcji napięcia ładowania,

- przeciążalność wyjścia 150% przez 60 sekund, 125% przez 10 minut,

- zawartość harmonicznych w napięciu wyjściowym maks 2% przy obciążeniu liniowym i maks. 3% przy obciążeniu nieliniowym (zg. z PN-EN 62040-3),

- stabilność napięcia statyczna ±1% i dynamiczna (skok 0%-100%-0%) ±4%,

- dopuszczalna asymetria obciążenia – 100% bez wpływu na przesunięcia fazowe,

- sprawność przetwarzania AC/AC min 95% przy 100% obciążenia i min 92% przy 25% obciążenia,

- współczynnik szczytu (crest factor) 3:1,

- spełnianie norm dotyczących bezpieczeństwa: EN 62040-1-1:2003, EN 60950-1:2001/A11:2004,

- spełnianie norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej: EN 50091-2:1995, EN61000-3-2:2000, EN6100-3-3:1995/A1:2001, EN61000-6-2:2001, EN61000-6-4:2001,

- podejście kablowe: od dołu, z przodu,

- poziom ochrony IP 20.

### Instalacja C.O. i c.w.u.

Źródłem ciepła instalacji c.o. i c.w.u. będzie układ pomp ciepła pokrywający całość zapotrzebowania na ciepło budynku oraz wymiennik podłączony do sieci PEC.

W pomieszczeniach budynku ogrzewanie realizowane będzie jako podłogowe lub ścienne. Dodatkowo w łazienkach należy przewidzieć grzejnik drabinkowy pracujący na parametrach 90/70 zasilany z PEC.

#### Założenia Instalacji:

- Piony w całości i poziomy rozprowadzające z rur stalowych czarnych o połączeniach spawanych wg. PN-74200S lub lepszych.

- Przewody rozprowadzające należy prowadzić piwnicą do pionów.

Projektowana temp. w pomieszczeniach ogrzewanych:

- łazienki 24°C,

- pomieszczenia dytaktyczne , pokoje lekarskie, pokoje mieszkalne, WC itp. 20°C,

- pomieszczenia techniczne, 16°C (pomieszczenie serwerowni i UPS i wymiennikowni nie ogrzewane),

- pomieszczenia komunikacji temp. wynikająca z lokalnych uwarunkowań,

- W pomieszczeniach, w których nie zostały zamontowane elementy grzejne ogrzewane będą w wyniku zysków ciepła pochodzących z pomieszczeń ogrzewanych, bądź z urządzeń jak w przypadku serwerowni czy pomieszczenie awaryjnego zasilania – UPS

- Ogrzewanie realizować za pomocą ogrzewania ściennego zasilanego z pomp ciepła

#### Przewody instalacji

- Poziomy rozprowadzające poziome i piony z rur stalowych czarnych instalacyjnych łączonych na połączenia spawane , z armaturą na połączenia gwintowane lub lepsze.

- Przewody poziomów prowadzone w piwnicy przy ścianach zewnętrznych, w kanale instalacyjnym oraz jako podejścia pod inne piony pod stropem pomieszczeń wg. części graficznej opracowania , ze spadkiem min 0,5%. Przewody pionów obudowane, izolowane pianką poliuretanową twardą o grubości izolacji min.20mm , podłączenia grzejników prowadzone w posadzkach i bruzdach ściennych. Przejścia przewodów przez ściany konstrukcyjne wykonywane w tulejach. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem wypełniona kitem elastycznym lub plastycznym nie powodującym uszkodzeń przewodów. W tulejach nie mogą się znajdować połączenia przewodów.

- Przewody mocowane do ścian i stropów za pomocą uchwytów.

- Przy montażu przewodów szczególną uwagę należy zwrócić na właściwą kompensację wydłużeń, przy pionach wykonywać ramiona kompensacyjne o długości ramiona 0,6 m. W najniższych punktach załamań sieci rurociągów zapewnić możliwość spuszczenia wody z instalacji natomiast w punktach najwyższych - odpowietrzenia.

- Izolacje termiczne przewodów projektowane na przewodach poziomów wykonywane z prefabrykowanych izolacji z pianki poliuretanowej twardej. Przewody poziome izolowane , odległość powierzchni izolacji od powierzchni przegród wynosi min.:

- 30 mm dla rur o średnicy do 40 mm,

- 50 mm dla rur o średnicy ponad 40 mm.

### Instalacja wodno-kanalizacyjna

Budynek zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego wg warunków zarządcy sieci.

- Wodę doprowadzić do wszystkich punktów czerpalnych. Należy zachować spadek przewodów w wysokości 0,3% w kierunku przeciwnym do przepływu wody. W miejscach przejść przewodów wody zimnej przez przegrody budowlane założyć tuleje ochronne.

- Główne rurociągi rozprowadzające (poziome) instalacji wodociągowej na poziomie piwnic prowadzić po wierzchu ścian

- Wszystkie przewody doprowadzające wodę do hydrantów zaprojektować z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.

- Piony wodociągowe na wyższych kondygnacjach wykonać z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01 i prowadzić w bruzdach ściennych bądź kanałach instalacyjnych. Przewody prowadzone w posadzce zaleca się wykonać z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X, z wyjątkiem rurociągów wody zimnej doprowadzającej wodę do hydrantów.

- Przewody wodociągowe izolować zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.

- Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.

- Ciepła woda przygotowywana będzie w oparciu o węzeł cieplny.

- Rurociągi poziome i pionowe wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle do rur zimnej wody. Przewody prowadzone w posadzce zaleca się wykonać z rur z tworzywa sztucznego np. PE-X. Piony wodociągowe i przewody poziome rozprowadzające wykonać z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.

- Do wewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się instalację nawodnioną włączoną w instalację bytowo-gospodarczą. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia p.poż. obiekt należy wyposażyć w wodną instalację hydrantową - z hydrantami 25 umieszczonymi na każdej kondygnacji, każdy o wyd. 1 dm3/s. lub inne w zależności od wymagań ppoż.

- Przewody poziome i pionowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normą PN-85/B-02421.

- Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych np. pianki polietylenowej.

- Zaprojektować wewnętrzną instalacje kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej; wg. warunków odbiorcy ścieków. Podłączyć wszystkie urządzenia sanitarne do kanalizacji. Główne przewody poziome odprowadzające ścieki (PCV 160) prowadzić pod posadzką i przewidzieć rewizje wewnętrzne bądź wyprowadzić na zewnątrz budynku (na załamaniach przewidzieć studzienki kanalizacyjne) i wpiąć do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Piony kanalizacyjne prowadzić w bruździe ściennej lub przy ścianie i obudować płytą gips-karton. Podejścia kanalizacyjne pod urządzenia wykonać w bruździe ściennej. Ponadto przewidzieć rewizje i wentylację na pionach kanalizacyjnych. Zaleca się wykonać projektowaną kanalizację z rur i kształtek PVC kielichowych o złączach uszczelnianych pierścieniami gumowymi. Kanalizację techniczną doprowadzić do punktów uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót kanalizacyjnych.

- Do montażu urządzeń sanitarnych – wc i pisuarów należy zamontować ścianki instalacyjne (zabudowane przed ścianą istniejącą masywną). Wysokość zabudowy ok. 112 cm.

- Należy zastosować zawieszane przybory sanitarne oraz kompletne zestawy instalacyjne do WC i pisuarów.

- Należy zaprojektować umywalki  o szer. min. 50 cm - z baterią stojącą.

- Natryski należy wyposażyć w brodziki np. akrylowe lub stalowe oraz w drzwi szklane uchylne i w baterię natryskową – (słuchawkę prysznicową + drążek mocujący).

- Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi robót kanalizacyjnych.

- Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i warunkami technicznymi.

- Przewidzieć armaturę bezdotykową w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych oraz gabinetach lekarskich.

#### Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektować do kanału sanitarnego w ulicy Sidorskiej, włączenie do sieci wg. wytycznych gestora sieci. Przyłącza kanalizacji sanitarnej przewidzieć z rur PCV kanalizacyjnych łączonych na uszczelki gumowe odpowiedniego typu i średnicy, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych Ø1200 mm lub z tworzywa sztucznego min. Ø600 mm.

#### Przyłącze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego terenu i rur spustowych przewidzieć poprzez separator do ulicy Sidorskiej, miejsce włączenia, studnie wg. potrzeb i uznania projektanta- zgodnie z warunkami gestora sieci. Przyłącza kanalizacji deszczowej projektować z rur z tworzywa sztucznego, wybór materiału w zależności od warunków wykonawczych i eksploatacyjnych, studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych lub studnie z tworzywa, wpusty deszczowe z osadnikiem.

Uwaga: Sieci wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi przez wykonawcę od gestora sieci. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania dopuści rozsączanie wód deszczowych należy zaprojektować takie rozwiązanie.

#### Przyłącze wodociągowe

Doprowadzenie wody przewidzieć z sieci wodociągowej wg. wytycznych gestora sieci. Włączenie do sieci projektować zgodnie z warunkami zarządcy sieci. W odległości 40-50 cm nad przewodami wodociągowymi układać taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.

Do pomiaru zużycia wody przewidzieć wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poż. montowane w budynku w pomieszczeniu łatwo dostępnym z temp. dodatnią w okresie zimy lub w studni wodomierzowej, wodomierze montować na konsolach lub w sposób umożliwiający łatwą wymianę, za wodomierzem i drugim zaworem odcinającym umieścić zawór antyskażeniowy.

### Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

#### Wentylacja

• wentylację należy zaprojektować we wszystkich pomieszczeniach budynku

• instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać maksymalny możliwy odzysk ciepła (rekuperacja)

System należy zaprojektować i wykonać z następujących elementów:

- central nawiewno-wywiewnych o wydajności powietrza dostosowanych do polskich norm, wymienników krzyżowych, nagrzewnic wodno-glikolowych powietrza oraz pełną automatyką pozwalającą na realizację obróbki powietrza w okresie zimowym,

- nawiewników wirowych z przepustnicą regulacyjną,

- wywiewników w postaci kratek z przepustnicą regulacyjną,

- wentylatorów wyciągowych i nawiewników higrosterowalnch.

Kanały o przekroju prostokątnym, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej lub lepszej.

#### Klimatyzacja

- Klimatyzację należy przewidzieć we wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach w szczególności w serwerowni i w pomieszczeniach parteru za wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych.

- Klimatyzację należy realizować za pomocą klimatyzatorów pracujących na powietrzu obiegowym (tzw. układ „Split” jednostki wewnętrzne i zewnętrzne do kilku jednostek wewnętrznych, moc jednostek będzie wynikała z obliczeń zysków ciepła). Jako jednostki wewnętrzne przyjąć jednostki naścienne, a tam gdzie zamontowany jest sufit podwieszany kasetonowe.

Standardy instalacji chłodzącej (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne):

- Instalacja wyposażona w jednostki wewnętrzne umieszczone w pomieszczeniach oraz jednostki zewnętrzne usytuowane na dachu budynku lub na terenie w odpowiednio dobranej przez projektanta lokalizacji jednostek.

- R 410A – ekologiczny czynnik chłodniczy umożliwiający odbiór/dostarczenie ciepła z pomieszczeń.

- Urządzenia chłodniczo-grzewcze (z pompą ciepła) pracujące w układzie VRV w systemie ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego – w technologii inwerterowej.

- Temperaturowy zakres pracy agregatów:

  - dla samego chłodzenia	 -5 st. C do nie mniej niż +43,0 st. C

  - dla grzania 	 -25st. C do nie mniej niż +15,0 st C

- Minimalny index wydajności  	 50% dla pojedynczego Agregatu

- Maksymalny index wydajności 	 200% dla pojedynczego Agregatu

- System dobrany tak aby zabezpieczyć całoroczne grzanie w budynku do temperatur podanych w projekcie do temperatury zewnętrznej -25stC.

- Maksymalna głośność (poziom ciśnienia akustycznego) urządzeń 63 dB(A) dla największego pojedynczego Agregatu mierzona w odległości 1m od agregatu.

- Automatyczne napełnianie czynnikiem chłodniczym.

- Funkcja automatycznego wykrywania nieszczelności układu chłodniczego.

- Możliwość zainstalowania zintegrowanego z systemem VRV systemu detekcji wycieku czynnika chłodniczego, który zapewni sygnalizację wycieku czynnika oraz spowoduje automatyczne odessanie ilości czynnika chłodniczego do bezpiecznej wartości.

- Zwiększony spręż wentylatorów do nie mniej niż 78Pa.

- Przewody z rur miedzianych chłodniczych (bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym) o średnicach dobranych dla systemu. Zawartość obcych substancji (w tym olejów do produkcji) nie może przekraczać 30mg/10m.

- Przewody o połączeniach lutowanych.

- Przewody izolowane (otulina chłodnicza).

- Przewody na dachu zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych i zwierząt.

- Instalacja wypełniona ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A.

- Warunki techniczne konfiguracji instalacji takie jak: maksymalna długość instalacji, różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, odległość w poziomie pomiędzy pierwszą i ostatnią jednostką wewnętrzną, pozwalające na wykonanie instalacji z zastosowaniem jednostek centralnych zlokalizowanych na dachu obiektu lub na terenie w odpowiednio dobranej przez projektanta lokalizacji jednostek.

- Ze względu na możliwość zaistnienia potrzeby zmiany przebiegu trasy chłodniczej proponowany system musi zapewnić dopuszczalną długość instalacji do 1000 m w tym opcjonalnie 90 m w pionie.

- Jednostki wewnętrzne kasetonowe z obwodowym nawiewem powietrza wyposażone w panel samoczyszczący.

- Instalacja wyposażona w kompletną automatykę oraz Centralny System umożliwiający zarządzanie, sterowanie i monitorowanie całej instalacji.

- Centralny System winien umożliwiać:

- W zakresie zarządzania:

- zarządzanie historią pracy (włączanie /wyłączanie, awaria, czas pracy)

- generowanie raportów: dziennych, tygodniowych, miesięcznych (graficznych i tabelarycznych)

- proporcjonalny podział zużycia energii i redukcję obciążenia szczytowego

- nastawy temperatur

- W zakresie sterowania:

- sterowanie poszczególnych jednostek wewnętrznych z poziomu centralnego w zakresie nastawy, włączania/wyłączania, prędkości wentylatora

- sterowanie grupami jednostek wewnętrznych

- kontrola awaryjnego wyłączania w przypadku pożaru

- kontrola blokowania

- ograniczenie nastaw dla jednostek wewnętrznych

- automatyczna zmiana trybu pracy chłodzenie-grzanie

- kontrola awarii zasilania

- W zakresie monitorowania:

- wizualizacja poprzez graficzny interfejs

- tryb pracy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych

- informacja o konieczności wymiany filtra

- informacja o nastawie

- monitorowanie czasu pracy

### Instalacja gazów medycznych

W ramach zadania w części dydaktycznej należy wykonać elementy instalacji gazów medycznych - instalacja próżniowa, instalacja tlenowa, itp. – do uzgodnienia z Inwestorem.

### System kamer telewizji dozorowej

Przyjęto, że podstawowym celem systemu nadzoru wizyjnego CCTV jest ogólna kontrola wchodzących i przemieszczających się osób w ciągach komunikacyjnych budynku. Nadzorem należy objąć wszystkie wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia poczekalni krioterapii , kuchni ogólnodostępnych, a także otoczenie budynku. Należy zapewnić przesył sygnału do wybranego przez inwestora pomieszczenia ochrony na terenie kampusu.

#### Założenia techniczne systemu Nadzoru Wizyjnego

Kamery IP zasilane z PoE, rejestrator cyfrowy (np. Hivision).

Instalacje systemu należy oprzeć o urządzenia w systemie kolorowym wysokiej rozdzielczości powyżej 480 linii z trybem funkcji dzień/noc oraz z ruchomym filtrem podczerwieni. Kamery wewnętrzne kopułkowe w obudowie wzmocnionej tzw. wandaloodpornej instalowane na sufitach podwieszanych oraz na ścianie. Kamery zainstalowane w holach windowych na poszczególnych kondygnacjach jako kopułkowe obrotowe w obudowie wandaloodpornej. Kamery zewnętrzne do obserwacji wszystkich wejść do budynku w obudowie podłużnej. W pomieszczeniu portierni - ochrony na parterze zlokalizowane zostało stanowisko do obsługi i rejestracji obrazów ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie.

Do rejestracji obrazu z około 20 kamer należy zastosować 2 cyfrowe rejestratory 16 i 9 kanałowe z kompresją MPEG-4. Zapis na dyskach twardych (dostarczane osobno). Podział dysków na 3 strefy: zapisu, alarmową i archiwizacji, zapis obrazu cz/b i kolorowego w rozdzielczości 520 linii (720x288), kompresja JPEG-2000. Dwa niezależne wyjścia monitorowe. Rejestratory należy wyposażyć w dyski twarde po 2 na każdy rejestrator o pojemności min 500 GB każdy. Do przełączenia monitorów na wybraną kamerę należy zainstalować krosownicę wizyjną wraz z klawiaturą do jej obsługi. Proponuje się zastosowanie krosownicy wizyjnej na 32 wejścia przelotowe, 3 wyjść monitorowych. Do obsługi krosownicy należy zastosować klawiaturę umożliwiającą sterowaniem kamer obrotowych. Podgląd obrazu zostanie zrealizowany na 2 monitorach LCD 17 calowych z możliwością przełączenia na wybrane kamery.

#### Dobór urządzeń systemu Nadzoru Wizyjnego

Kamery wewnętrzne stałe - funkcja dzień/noc, przesuwany mechanicznie filtr IR, zakres ogniskowych od 2,8 mm do 7,3 mm co pozwala na uzyskanie 2,6 zoomu optycznego. Cztery strefy prywatności. Rozdzielczość 520 linii, w obudowie kopułkowej wandaloodpornej przeznaczonej do montażu sufitowego, zasilanie 24 VAC.

Kamery wewnętrzne obrotowe - funkcja dzień/noc, przesuwany mechanicznie filtr IR, zakres ogniskowych od 2,8 mm do 7,3 mm co pozwala na uzyskanie 2,6 zoomu optycznego. Cztery strefy prywatności. Rozdzielczość 520 linii, w obudowie kopułkowej wandaloodpornej przeznaczonej do montażu sufitowego i ściennego, zasilanie 24 VAC.

Kamery zewnętrzne stałe - funkcja dzień/noc, przesuwany mechanicznie filtr IR, zakres ogniskowych od 2,8 mm do 7,3 mm co pozwala na uzyskanie 2,6 zoomu optycznego. Cztery strefy prywatności. Rozdzielczość 520 linii. Wyposażona w obudowę do zastosowań zewnętrznych o wysokiej wytrzymałości z grzałką. Przeznaczona do montażu na ścianie. Czułość w trybie cz/b 0,06 lx, w trybie kolorowym 0,48 lx. Zasilanie 24VAC.

#### Wykonanie instalacji systemu Nadzoru Wizyjnego

Do przesyłania sygnału video należy zastosować kabel koncentryczny YWD 75 zakończony wtykami typu BNC. Od pomieszczenia portierni w ciągach korytek kablowych, a następnie w rurkach instalacyjnych doprowadzić kale koncentryczne do każdej kamery. Do każdej kamery obrotowej dodatkowo należy doprowadzić przewód UTP 4X2X0,5. Kamery IP zasilane z PoE, wykorzystujące okablowanie strukturalne.

#### Zasilanie systemu Nadzoru Wizyjnego

Kamery muszą mieć zasilanie PoE.

### Sieć LAN

Szkielet sieci oparty na światłowodach, połączona z innymi budynkami PSW:

- min. 4 linki światłowodowe

Lokalna sieć komputerowa (LAN) w kategorii 5 certyfikowana, która w warstwie fizycznej jest oparta na systemie okablowania strukturalnego i nowoczesnym systemie instalacyjnym.

Sieć wi-fi oparta o kontroler (np. HP MSM720 i AP E-MSM430 lub nowsze), obejmująca zasięgiem cały budynek.

Nasycenie w PEL (punkt elektryczno-logiczny- 2 x RJ45 + 2 x gniazda zasilania gwarantowanego + 2 x gniazda zasilania zwykłe w poszczególnych pomieszczeń b – należy przyjąć:

- serwerownia 1xPEL,

- pokoje lekarskie 2x PEL

- recepcja 2x PEL

- inne pokoje przeznaczone do stałej pracy personelu 1 xPEL

Pomieszczenie serwerowni powinno spełniać następujące wymagania:

- Kontrola dostępu

- SSWiN – osobna strefa

- Czujki Ppoż

- Klimatyzacja całoroczna

- Szafa serwerowa 1000x800

- Lokalizacja SSWiN, kontroli dostępu, rejestratory CCTV

- Wzmocnione szerokie drzwi (min. 100cm)

- Switch modularny (np HP Switch E5412zl, J8698A) z odpowiednią ilością modułów 100/1000 oraz 100/1000 POE do zasilenia kamer CCTV i punktów dostępowych wifi, lub równoważny

### Łączność telefoniczna

Wewnętrzna przewodowa sieć telefoniczna, oparta na systemie okablowania strukturalnego, zapewniająca komunikację wewnętrzną oraz komunikację zewnętrzną za pośrednictwem istniejącej centrali telefonicznej z wykorzystaniem nowego połączenia pomiędzy projektowaną serwerownią a istniejącą w pomieszczeniu 309D

Wewnętrzna przewodowa sieć telefoniczna, wykorzystująca system okablowania strukturalnego, zapewniająca komunikację wewnętrzną oraz komunikację zewnętrzną.

Zapewnienie komunikacji z innymi obiektami kampusu.

## Szczegółowe wymagania dotyczące wykończenia

### Ściany

Tynki wewnętrzne, kondygnacje nadziemne – tynki gipsowe lub cementowo – wapienne, szpachlowane kat.III. W części pomieszczeń wykończenie ścian z glazury, powyżej oraz w pozostałych pomieszczeniach ściany wewnętrzne malowane farbami akrylowymi – wodorozcieńczalnymi lateksowymi – odpornymi na zmywanie – o głębokim matowym wykończeniu – np. Caparol Samt10. W gabinetach lekarskich i pomieszczeniach medycznych tego wymagających farba lateksowa zmywalna z odpowiednim atestem np. Caparol Samt10 oraz glazura lub wykładzina ścienna PCV typu Tarkett w sąsiedztwie umywalek. Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem w projekcie aranżacji wnętrz. W korytarzach przewidzieć systemowe listwy odbojowe na całej długości ścian.

Ściany łazienek oraz WC projektuje się jako wykończone glazurą do pełnej wysokości (kolorystykę uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu technicznego, budowlanego).

We wszystkich pomieszczeniach technicznych ściany i sufity malowane farbami emulsyjnymi na biało.

Uwaga: Rozwiązania do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu technicznego, budowlanego.

### Ślusarka

Okna (ślusarka) PCV lub Aluminiowe  jedno-ramowe, dwuszynowe współczynniku k=0,8 W/m2.K; rama kolor grafitowy RAL 7025 lub RAL 7036, Pakiety szklenia przy posadzce /dolne/ - P2. Okna w fasadach, witrynach, z wykorzystaniem profili ciepłych. Wszystkie szyby w oknach zewnętrznych budynku oraz w ściankach fasadowych i witrynach ze szkła niskoemisyjnego np. „k-glass” - szyby o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,8 W/m2K.

Ślusarka wewnętrzna oraz wewnętrzne szklane drzwi aluminiowe, systemowe – szklenie bezpieczne P2.

Drzwi zewnętrzne, wejściowe - aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym (P2) z samozamykaczem i pochwytem; drzwi wydzielające strefy dostępu z kontrolerem dostępu aluminiowe częściowo przeszklone pakietem P2 (szkło bezpieczne) z samozamykaczem i pochwytem. Drzwi do pomieszczeń technicznych drzwi antywłamaniowe EI60 w kl. C (w kolorze RAL 7036), drzwi oddzielające strefy pożarowe, lub klatki schodowe aluminiowe przeszklone szybą pojedynczą montowane w ściance przeszklonej na całej wysokości i szerokości przegrody (cała przegroda przeszklona wraz z drzwiami w odpowiedniej odporności ogniowej) - drzwi z samozamykaczem. Kolor ramy ślusarki w kolorze szarym RAL 7025 lub RAL 7036.

Drzwi wewnętrzne drewniane okleinowe fornirowane w kolorze szarego dębu w ościeżnicach z drewna twardego (np. dąb) opasujących całość muru.

Klapy dachowe, oddymiające z wyłazem dachowym zgodne z przepisami wynikających z warunków technicznych i przepisów ppoż.

Wyłazy na dach o wymiarach 90,0 x 90,0cm zabezpieczone klapą drewnianą od wewnątrz wykończoną płytą laminowaną w kolorze białym, zamykaną na wpuszczany zamek. Na dachu klapa pokryta i obrobiona blachą ocynkowaną.

Okna oddymiające nad ewakuacyjnymi klatkami schodowymi.

Wzdłuż wszystkich klatek schodowych po obu stronach i okien na podestach klatek  schodowych – balustrady ze stali nierdzewnej na wys. 110cm.

Wzdłuż przestrzeni komunikacyjnych, korytarzy należy zaprojektować i wykonać listwy odbojowe.

### Podłogi i posadzki

W pomieszczeniach serwerowni i innych wymagających posadzki antyelektrostatycznej – wykładzina PCV antyelektrostatyczna np. Tarkett IQ Toro S.C. lub Tarkett IQ Granit SD

W salach rehabilitacji, gabinetach itp. – wykładzina typu Tarkett lub wykładzina Tarkett antyelektrostatyczny (jeśli wymaga tego wyposażenie) ewentualnie gres – do uzgodnienia z Inwestorem.

W pokojach socjalnych – wykładzina PCV np. Tarkett, ewentualnie gres – do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach gospodarczych, brudownikach, magazynach, pom. porządkowych – wykładzina PCV np. Tarkett, ewentualnie gres – do uzgodnienia z Inwestorem.

W piwnicy, pomieszczeniach technicznych,– terakota - gres antypoślizgowy.

Na schodach klatek schodowych, korytarzach ogólnodostępnych, w holu głównym, w zespołach WC,– terakota - gres (ewent. wykładzina PCV np.  Tarkett).

Rozwiązania szczegółowe do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektu technicznego, budowlanego.

### Parapety.

Parapety wewnętrzne pod oknami i nad grzejnikami prefabrykowane z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm.

Sufity

Na parterze i piętrach zaprojektowano sufity podwieszane, modułowe kasetonowe na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych z zastosowaniem płyt ze sprasowanej wełny mineralnej 60 x 60 cm, płyt z kratkami wentylacyjnymi oraz opraw oświetleniowych z prześwitem dla zamontowania przewodów instalacyjnych.

W gabinetach zabiegowych, lekarskich, salach rehabilitacji i punktach pielęgniarskich - sufity OWA Owalux lub porównywalne.

Parapety okienne wewnętrzne z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm wystające min. 15,00 cm poza lico ścian. Parapety nad grzejnikami płytowymi z konglomeratu jw.

Wszystkie rozwiązania na etapie projektu technicznego, budowlanego dotyczące wykończenia wewnętrznego budynku dostosować do aktualnych przepisów, oraz skonsultować z Inwestorem).

UWAGI

Wszystkie rozwiązania projektowe na etapie projektu budowlanego, technicznego należy dostosować do aktualnych przepisów oraz skonsultować i uzgodnić z Inwestorem.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot zwanymi dalej „Specyfikacjami Technicznymi”.

## Wymagania projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotowy budynek Domu Studenta PSW zaplanowano we wschodniej części działki objętej opracowaniem. Lokalizacja budynku wyróżnia i eksponuje elewację frontową, północną z wejściem do części dydaktyczno-rehabilitacyjnej. Eksponowana cześć płn-wsch budynku jest dodatkowo podkreślona zaokrąglonym narożnikiem. Taka lokalizacja budynku daje możliwość dalszego (w przyszłości)  zagospodarowania działki innymi dwoma obiektami powtarzającymi wielkość (kubaturę) domu studenta, co zostało pokazane na docelowym planie sytuacyjnym.

Zachowany został istniejący wjazd na działkę z drogi wewnętrznej (dz. 2044/48). Drugi zjazd z drogi wewnętrznej został zaplanowany w południowo-wschodnim narożniku działki, w sąsiedztwie ujęcia wody. Wokół planowanego budynku Domu studenta PSW zaplanowano drogę pełniącą także funkcję drogi pożarowej.

Wzdłuż tej drogi, od strony zachodniej zaplanowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (12mp). Dodatkowe miejsca parkingowe zaplanowano wzdłuż planowanej drogi wewnętrzne od strony południowej (30mp). Kolejne 12mp, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, zaplanowano na działce zamawiającego dostępne z drogi wewnętrznej na działce nr 2044/48. Łącznie zaplanowano 54 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

W centralnej części działki zaplanowano plac manewrowy o wym. 16,00x 39,00m utwardzony tzw. kratką rzymską wykonanej z tworzywa sztucznego HDPE odpornego na odkształcanie się w sezonie całorocznym.

W południowej części działki, przy zaplanowanych parkingach zaplanowano utwardzony plac na kontenery na odpadki i ewentualną osłonę śmietnikową.

BILANS TERENU 2044/47 przy ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej.

| LP | RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA | POWIERZCHNIA [m2] | PROCENT [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZIAŁKA OBJĘTA OPRACOWANIEM | 7249m2 | 100% |
| 2 | PROJEKTOWANY BUDYNEK | 890m2 | 12,3% |
| 3 | PROJEKTOWANE DROGI wewnętrzne | 991m2 | 13,7% |
| 4 | PROJEKTOWANE PARKINGI | 1022m2 | 14,1% |
| 5 | PROJEKTOWANE CHODNIKI | 800m2 | 11% |
| 6 | PROJEKTOWANA ZIELEŃ | 2860m2 | 39,5% |
| 7 | PROJ. PLAC NA ODPADKI | 15m2 | 0,2% |
| 8 | PLAC MANEWROWY, krata rzymska | 663m2 | 9,1% |

W projekcie zagospodarowania terenu przewidzieć oświetlenie terenu oraz budynku a także projekt dekoracyjnego oświetlenia zewnętrznego w tym części rekreacyjnych projektowanego otoczenia.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

### Odbiór robót budowlanych

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.:

-	odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

-	odbiorów częściowych elementów robót;

-	odbiór  przedmiotu umowy;

-	odbioru końcowego

-	odbiorów pogwarancyjnych,

odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

#### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

#### Odbiór częściowy elementów robót

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

#### Odbiór przedmiotu umowy

Odbiór przedmiotu umowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru przedmiotu umowy będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektora Nadzoru. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru przedmiotu umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonają ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z PFU dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru przedmiotu umowy jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego z Zamawiającym.

Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności następujące dokumenty:

- dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji umowy), a także pełną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wszystkich budynków wraz ze zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzację geodezyjną powstałego uzbrojenia podziemnego - szt. 2,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów szt. 1,

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, szt. 1,

- sporządzenie i przekazanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, szt. 1,

- oświadczenie o wykonaniu ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, szt. 1,

#### Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze przedmiotu umowy i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się będzie, także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz Specyfikacjach Technicznych.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU

## Informacje ogólne

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

## Kod zamówienia wg CPV:

Kod: 71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

Kod: 71540000-5	Usługi zarządzania budową

Kod: 71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kod: 45000000-7	Roboty budowlane

Kod: 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę

Kod: 45215100-8	Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Kod: 45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod: 45421100-5	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Kod: 45262500-6	Roboty murarskie i murowe

Kod: 45410000-4	Tynkowanie

Kod: 45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod: 45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

Kod: 45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

Kod: 45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kod: 45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod: 45331200-8	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kod: 45310000-3	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod: 45260000-4	Wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Kod: 45320000-6	Roboty izolacyjne

Kod: 45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kod: 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod: 45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

Kod: 33100000-1	Dostawa sprzętu medycznego

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

### Przepisy prawne:

-	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.);

-	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

-     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U.12.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);

-	Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. .nr 139 poz. 1323 z późn. zm.);

-	Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.);

-	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz. U. nr 179, poz. 1494);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz. U. nr 132, poz. 1231);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. nr 23 poz. 135);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

-	Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134);

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

-	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

-	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

-	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z poźn. zm.);

-	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380);

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719);

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);

-	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z późn. zm.);

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126, poz. 839);

-	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650);

-	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r.  nr 168, poz. 1186 z późn. zm.);

-	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

-	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z poźn. zm.);

### Normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia budowlanego:

PN-B-06050:1999 	Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;

BN-7718931-12 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów;

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe;

PN-89/H-84023/06 	Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

PN-82/H-93215 	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe;

PN-91/H-04310 	Próba statyczna rozciągania metali;

PN-89/H-84023/06 	Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;

PN-82/H-93215 	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;

PN-B-03264:2002 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-86B-02480 	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;

PN-81/B-03020 	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-06050:1999 	Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;

BN-7718931-12 	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów;

BN-8318836-02 	Przewody podziemne. Roboty ziemne;

PN-69/B-10260 	Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-72/6363-02 	Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące;

PN-B-03150:2000 	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 26891:1997 	Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności;

PN-EN 13271:2002 	Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy;

PN-EN 338:1999 	Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości;

PN-B-06200:1997 	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;

PN-90/B-03200 	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-H-01107 	Stal -Rodzaje dokumentów kontrolnych;

PN-B-01806 	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw;

PN-EN 45014 	Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców;

PN-EN ISO 12944-4 	Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania;

PN-EN ISO 12944-7 	Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich;

BN-82/6113-75 	Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;

PN-93/C-89440 	Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne;

PN-91/B-10102 	Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania;

PN-EN 1505:2001 	Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary;

PN-EN 1506:2001 	Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju okrągłym. Wymiary;

PN-EN 1886:2001 	Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne;

PN-82-B-02402 	Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;

PN-82-B-02403 	Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;

PN-91-B-02020 	Ochrona cieplna budynków;

PN-EN 255-3:2000 	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej;

PN-EN 378-1:2002 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;

PN-EN 378-1:2002/	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące

A1:2004 	bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1);

PN-EN 378-2:2002 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie;

PN-EN 378-3:2002 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista;

PN-EN 378-3:2002/	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące

A1:2004 	bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista (Zmiana A1);

PN-EN 378-4:2002 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk;

PN-EN 378-4:2002/	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące

A1:2004	bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk (Zmiana A1);

PN-EN 1736:2003 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż;

PN-EN 1861:2001 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole;

PN-EN 12178:2004(U)	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. Wymagania, badania i znakowanie;

PN-EN 12263:2003 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania;

PN-EN 12284:2004(U)	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania i znakowanie;

PN-EN 12309-1:2002	Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 1; Bezpieczeństwo;

PN-EN 12309-2:2002	Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii;

PN-EN 13136:2003 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń;

PN-EN 13313:2003 	Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu;

PN-EN 14511-1:2004	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje;

PN-EN 14511-2:2004	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki badań;

PN-EN 14511-3:2004	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody badań;

PN-EN 14511-4:2004	Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 4: Wymagania;

PN-EN 1160:2002(U)	Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego;

PN-82-B-02402 	Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;

PN-82-B-02403 	Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;

PN-91-B-02020 	Ochrona cieplna budynków;

PN-76/E-05125 	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 
+ N-SEP-E-004	- Projektowanie i budowa;

PN-IEC 60364 	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);

PN-EN 60446: 2004 	Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi;

PN-EN ISO 4157-1 	Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części budynków;

PN-90/E-01005 	Technika świetlna. Terminologia;

PN-IEC 598-2-3 	Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 206-1:2003 	Beton Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.;

PN-S-02205:1998 	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

PN-S-02204:1997 	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.;

PN-B-11112:1996 	Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;

PN-B-02480	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów oraz Polskich Norm. Pełna lista norm polskich dostępna jest na stronie internetowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej, w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa.

opracował: Piotr Trojniel